江西省宜丰万国矿业有限公司

铜铁选矿厂技改工程

（新建内部加油站项目）

安全验收评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

2025年12月05日

江西省宜丰万国矿业有限公司

铜铁选矿厂技改工程

（新建内部加油站项目）

安全验收评价报告

（终稿）

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：周红波

评价项目负责人：许玉才

评价报告完成日期：2025年12月05日

江西省宜丰万国矿业有限公司

铜铁选矿厂技改工程

（新建内部加油站项目）

安全验收评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年12月05日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 王波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 朱世斌 | 03320241036000000156 | 36250423318 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

前    言

江西省宜丰万国矿业有限公司成立于2003年11月26日，法定代表人邓志平，统一社会信用代码：913609007542492406，主要经营范围：铜、铅、锌、铁矿及其伴生矿的开采、选矿，上述矿产品和有色金属产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

为解决内部车辆加油需求，满足矿山日常生产需求，江西省宜丰万国矿业有限公司新建内部撬装式加油站，本项目仅作为内部车辆（装载机、铲车、叉车、洒水车、运输货车、矿山设备等）加油自用，不对外经营。

该项目规模为：新设置1台阻隔防爆橇装式加注装置，外形尺寸长8.3m，宽2.75m，高2.75m。装置含1台30m³0#柴油双壁储罐，直径2.5m，长6.4m，设置2个隔仓，每个隔仓15m³，配置1台卸油泵，1台加油机，购进的0#柴油闪点＞60℃。自用撬装加油装置四周设置混凝土防护围堰。

根据《危险化学品目录》（2022年版）辨识，该项目使用的0#柴油闪点≥60℃，属于危险化学品。

该项目安全条件评价由江西省宜丰万国矿业有限公司自行编制，新建内部加油站属于铜铁选矿厂技改工程其中一部分，未单独进行安全条件评价，包含在铜铁选矿厂技改工程安全条件评价之中。

该项目安全设施设计由北京慎恒工程设计有限公司编制，于2025年7月24日组织专家组评审并取得专家组评审意见，专家组评审意见见附件。

该项目在经营过程中存在火灾、爆炸；触电；车辆伤害；物体打击；中毒与窒息；机械伤害；坍塌；有害物质；噪声等危险、有害因素。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第88号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2011】第591号，【2013】第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》安监总局令第55号（安监总局令第79号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局45号令（安监总局令第79号修正）的要求，新、改、扩建项目完成后，企业应对项目进行安全验收评价，以判断工程项目在劳动安全卫生方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性，并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性。

受江西省宜丰万国矿业有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其铜铁选矿厂技改工程（新建内部加油站项目）安全设施验收评价工作，我中心组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检测，根据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）要求，编写此验收评价报告。

在验收评价过程中得到了江西省宜丰万国矿业有限公司管理人员及本中心相关人员的大力支持和配合，在此一并致谢！

目    录

1. 概述	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价对象、范围及内容	2

1.2.1 评价对象	2

1.2.2 评价范围	2

1.2.3 评价内容	2

1.3 评价依据	3

1.4 评价程序	10

2. 建设项目概况	13

2.1 建设单位简介	13

2.2 建设项目背景及概述	13

2.2.1 项目背景	13

2.2.2 项目概述	13

2.2.3 项目“三同时”情况	14

2.3 建设项目选址概况	14

2.3.1 自然条件	14

2.3.2 周边环境	15

2.3.3 外部依托	17

2.4 总平面布置	17

2.4.1 总平面布置	17

2.4.2 防火间距	18

2.5 建设项目工艺流程	18

2.5.1 工艺流程	18

2.5.2 上下游生产装置的关系	19

2.6 主要建构筑物、设备设施	19

2.7 公用工程	20

2.7.1 供电	20

2.7.2 消防设施	21

2.7.3 给排水	21

2.7.4 防雷、防静电	21

2.7.5 自控与仪表系统	23

2.8 安全管理	24

2.9 安全教育培训	26

2.10 安全投入	26

2.11 事故应急救援	26

2.12 现场不安全项	26

3. 主要危险、有害因素辨识	28

3.1 物料的危险、有害因素分析	28

3.2 危险化学品辨识	28

3.3 主要危险、有害因素辨识及分布情况	29

3.3.1 主要危险因素辨识	29

3.3.2 主要有害因素辨识	32

3.4 自然条件的影响因素	33

3.5 重大危险源辨识	34

3.5.1 重大危险源辨识依据	34

3.5.2 危险化学品重大危险源的辨识情况	35

3.6 重点监管的危险化学品辨识	36

3.7 危险化工工艺辨识	36

4. 安全对策措施落实及试运行	37

4.1 安全对策措施落实情况	37

4.2 竣工验收情况	44

4.3 设备检测情况	44

5. 评价单元和安全评价方法	45

5.1 评价单元的划分原则	45

5.2 采用的安全评价方法及原因	45

5.3 各单元采用的安全评价方法	47

6. 定性定量分析结果	48

6.1 项目选址单元评价结果	48

6.2 总平面布置单元评价结果	48

6.3 生产工艺及装置设施单元评价结果	48

6.4 公用工程及辅助配套设施单元评价结果	48

6.5 安全管理单元评价结果	49

6.6 重大事故隐患检查结果	49

6.7 典型事故案例分析	49

7. 建设项目安全对策措施及建议	51

7.1 现场检查问题及整改情况	51

7.2 安全验收专家评审现场检查问题及整改情况	51

7.3 安全对策措施及建议	52

7.3.1 安全管理方面的对策措施及建议	52

7.3.2 工艺装置方面的对策措施及建议	53

7.3.3 应急救援方面的对策措施及建议	54

8. 验收评价结论	55

8.1 综合评价	55

8.2 评价结论	56

9. 与建设单位交换意见结果	57

F1 危险物质理化性质	58

F2 选用的评价方法简介	59

F2.1 安全检查表法（SCL）	59

F2.2 危险度分析法	59

F3 定性定量评价过程	61

F3.1 项目选址单元安全检查表	61

F3.2 总平面布置及建筑结构单元安全检查表	61

F3.3 生产工艺及装置设施单元安全检查表	63

F3.3.1 生产工艺及装置设施单元安全检查表	63

F3.3.2 危险性分析评价	65

F3.4 公用工程及辅助配套设施单元安全检查表	66

F3.4.1 加油站消防设施及给排水符合性评价	66

F3.4.2 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价	67

F3.4.3 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价	70

F3.5 安全管理评价单元安全检查表	72

F3.6 重大生产安全事故隐患检查	73

F4 企业提供的文件、资料	76

- 概述

1.1 评价目的

安全验收评价是在建设项目建成试运行之后，根据初步设计、安全设施设计等相关基础资料，辨识与分析建设项目运行过程中存在的危险、有害因素，确定其安全设施建设与安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性，并预测事故发生的可能性及其严重程度，进一步提出科学、合理、可行的安全对策措施建议。

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，在建设项目竣工、试运行正常后，通过对江西省宜丰万国矿业有限公司铜铁选矿厂技改工程（新建内部加油站项目）的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，达到以下目的：

1. 检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况；检查安全生产管理措施到位情况和安全生产规章制度健全情况；检查应急救援预案建立情况；审查确定建设项目建设满足安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性。

2. 根据提供的项目的工艺过程、主要设备和操作条件等，研究系统固有的危险及有害因素，应用安全系统工程的方法，对工程的危险性和危害性进行定性、定量分析，确定该系统的危险、有害因素及其危险、危害程度。

3. 在安全设施设计提出的安全技术措施基础上，针对主要危险、有害因素及其可能产生的危险、危害后果，评定安全对策措施在建设过程中的落实情况。

4. 评价公司安全管理水平和安全技术人员配备、安全防护设施、职业防护措施及事故应急与管理能否达到国家有关安全生产的法律、法规和标准规范的要求。

5. 本报告作为新、改、扩建项目“三同时”的重要组成部分，以利于提高建设项目本质安全度，为应急管理部门安全审查提供依据，同时也为政府安全生产监管对本项目实施监察、管理提供参考。

1.2 评价对象、范围及内容

1.2.1 评价对象

本次评价对象为江西省宜丰万国矿业有限公司铜铁选矿厂技改工程（新建内部加油站项目）。

1.2.2 评价范围

江西省宜丰万国矿业有限公司铜铁选矿厂技改工程（新建内部加油站项目）主要建设内容包括：自用撬装加油装置、消防器材箱、消防沙池、防护围堰。

本次评价的范围为江西省宜丰万国矿业有限公司铜铁选矿厂技改工程（新建内部加油站项目）及其配套设施，具体包括选址及总平面布置、生产储存装置、公用工程与本项目要求是否匹配、安全管理等。

根据相应法律、法规、标准、规范的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急救援体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。

本项目后期涉及的设备设施，不在本次评价范围内。

本项目涉及的环境保护、职业卫生和厂外运输等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本次评价范围内。

1.2.3 评价内容

按照国家有关法律、法规、标准及规范的规定，对评价范围内存在的危险、有害因素进行分析，运用定性定量的评价方法，评价项目安全条件和安全生产条件的符合性，重大危险源的管理、应急救援体系的建立和运行，安全设施设计所提对策措施的落实情况等方面，找出事故隐患和存在的问题，在此基础上提出相应的建议措施，最终评定本项目安全设施的符合性。

主要内容包括：

1. 评价该建设项目执行建设项目（工程）安全设施“三同时”的情况；

2. 检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

3. 评价公用工程、辅助设施与本项目的配套性；

4. 检查审核国家强制要求的特种设备等的检验取证及有强制检验要求的安全阀、压力表、防雷、防静电设施、劳动防护用品等的检测、校验情况；

5. 检查审核特种作业人员的培训、取证情况及从业人员的安全教育、培训情况；

6. 检查、审核安全生产管理机构及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

7. 分析项目中存在的危险、有害因素，并采用定性、定量评价方法，确定该建设项目的危险程度；

8. 检查、评价周边环境与项目的适应性，事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练、演练等的有效性；

9. 对项目中存在的问题提出安全对策措施建议并与委托方交流意见；

10. 得出科学、客观、公正的评价结论。

1.3 评价依据

一、法律、法规和规章

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第4号）

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号修改）

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号修改）

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第81号）

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号）

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2024]第25号修订）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号、第79号修订）

《监控化学品管理条例》（国务院令[2011]第588号）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2013]第645号修改）

《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第79号修正）

《重点监管的危险化工工艺》（国家安监总局2013年版）

《监控化学品管理条例实施细则》（工信部令[2018]48号）

《危险化学品目录（2015版）》（应急部等十部委公告2022年第8号修订）

《易制毒化学品管理条例》（2018年9月18日国务院令第703号修订，公安部、商务部、国家卫生健康委员会、应急管理部、海关总署、国家药品监督管理局2024年8月2日联合公告，公安部，商务部，国家卫生健康委员会，应急管理部海关总署国家药品监督管理局2025年6月20日联合公告）

《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）

《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》（安监总管三〔2011〕95号、安监总管三〔2013〕12号）

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（2013年版）》（安监总厅管三〔2011〕142号、安监总管三〔2013〕12号）

《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕116号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（原国家安全生产管理监督管理总局安监总管三〔2013〕3号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2013〕12号）

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（原国家安全监管总局安监总厅管三〔2011〕142号）

《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，自2004年3月1日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令[2007]第493号）

《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号修改）

《消防监督检查规定》（中华人民共和国公安部令[2012]第120号修订）

《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2013]第24号）

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号，根据2023年8月21日中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号修正）

《国家安全监管总局关于印发<危险化学品建设项目安全评价细则（试行）>的通知》（安监总危化（2007）255号）

《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修改）

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令[2015]80号修改）

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令2015年第77号）

《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三〔2016〕8号）

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）

《易制爆危险化学品名录》（公安部2017年5月11日公告）

《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令[2019]第2号修改）

《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号）

《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告[2020]第3号）

《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令〔2020〕第52号）

《应急管理部办公厅关于印发〈有限空间作业安全指导手册〉和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第80号第二次修正）

《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第140号令）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）

《国务院安全生产委员会关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>的通知》（安委[2024]2号）

《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室，赣安办字〔2016〕55号）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

《关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”工作方案的通知》（江西省安全生产委员会，赣安[2021]2号）

《江西省财政厅 江西省应急管理厅关于切实加强企业安全生产费用提取和使用管理工作的通知》（赣财资〔2023〕14号）

《江西省应急管理厅关于印发江西省应急救援能力巩固提升行动实施方案的通知》（赣应急字〔2023〕29号）

《江西省应急管理厅办公室关于印发〈加油站安全检查表〉的通知》（赣应急办字[2023]111号）

《江西省安全生产条例》（2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订)

《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（江西省安委会办公室，2023年3月3日）

《江西省应急管理厅办公室关于印发<全省特种作业人员职业资格认定工作实施方案>的通知》（赣应急办字[2023]26号）

《江西省安全生产应急预案管理办法》（江西省人民政府办公厅，赣府厅发〔2024〕26号，2024年9月13日）

《江西省人民政府办公厅关于印发<江西省生产经营单位安全生产主体责任规定>的通知》（赣府厅发〔2024〕20号）

二、国家及行业标准规范

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《工业金属管道设计规范（2008年版）》              GB501316-2000

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》       GB7231-2003

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《防止静电事故通用导则》                         GB12158-2006

《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008

《液体石油产品静电安全规程》                     GB13348-2009

《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》               GB17914-2013

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                 GB50058-2014

《建筑设计防火规范（2018年版）》                   GB50016-2014

《消防安全标志第1部分：标志》                   GB13495.1-2015

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》           GB51309-2018

《车用柴油》                            GB19147-2016/XG1-2018

《危险化学品经营企业安全技术基本要求》           GB18265-2019

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》          GB39800.1-2020

《加油站大气污染物排放标准》                     GB20952-2020

《汽车加油加气加氢站技术标准》                   GB50156-2021

《建筑防火通用规范》                             GB55037-2022

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》           GB30077-2023

《消防应急照明和疏散指示系统》                   GB17945-2024

《建筑抗震设计标准（2024年版）》                 GB/T50011-2010

《油气回收装置通用技术条件》                   GB/T35579-2017

《油气回收系统防爆技术要求》                   GB/T34661-2017

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》	GB/T22380.1-2017

《钢质管道外腐蚀控制规范》                     GB/T21447-2018

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB/T50493-2019

《石油化工建设工程施工安全技术标准》           GB/T50484-2019

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》                                    GB/T22380.2-2019

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》	GB/T22380.3-2019

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《油气回收处理设施技术标准》                   GB/T50759-2022

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T13861-2022

《化工设备安全管理规范》                       GB/T44958-2024

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《危险场所电气防爆安全规范》                      AQ3009-2007

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                              AQ8003-2007

《危险化学品储罐区作业安全通则》                  AQ3018-2008

《加油站作业安全规范》                            AQ3010-2022

《生产安全事故应急演练基本规范》                YJ/T9007-2019

《加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》    AQ/T3001-2021

《阻隔防爆撬装式加油（气）装置技术要求》          AQ/T3002-2021

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》        SH/T3022-2019

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》行业标准第1号修改单

SH/T3022-2019/XG1-2021

《撬装式汽车加油站技术标准》                    SH/T3134-2023

《阻隔防爆撬装式加油（气）装置防雷技术规范》       QX/T450-2018

《汽车加油加气站消防安全管理》                  XF/T3004-2020

《汽车加油站防雷装置检测技术规范》             DB36/T720-2023

1.4 评价程序

根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的规定、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总局[2007]255号）的相关规定，本项目安全验收评价工作程序如下：

1. 前期准备

明确被评价对象和范围，进行现场调查，收集国内外相关法律法规、技术标准及建设项目的资料等。

2. 辨识与分析危险、有害因素

针对项目的生产试运行情况及生产特点，尤其是现场检查的结果采用科学、合理的评价方法，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位、物料的主要危险特性，辨识重大危险源，明确可以导致重大事故的缺陷和隐患。

3. 划分评价单元

一般将生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合进行划分。划分评价单元应能够保证安全验收评价的顺利实施。

4. 选择评价方法

根据安全评价对象和要达到的安全评价目的，选择适用的安全评价方法。

5. 定性定量评价

根据选择的安全评价方法，对发生事故的可能性和严重程度分析计算。

6. 提出安全对策措施建议

依据国家有关安全生产的法律法规、标准、行政规章、规范的要求，提出具有针对性、可操作性和经济合理性的安全对策措施建议。

7. 做出评价结论

列出评价对象存在的危险、有害因素种类及其危险危害程度，说明评价对象是否具备安全验收条件。

8. 编制安全验收评价报告

根据安全验收评价计划和验收评价现场检查所获得的数据，对照相关法律法规、技术标准，编制安全验收评价报告。

具体程序如下图所示：

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

图1.4-1 安全验收评价程序框

- 建设项目概况

2.1 建设单位简介

企业名称：江西省宜丰万国矿业有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

项目地址：江西省宜春市宜丰县新庄镇

法定代表人：邓志平

成立时间：2003年11月26日

主要经营范围：铜、铅、锌、铁矿及其伴生矿的开采、选矿，上述矿产品和有色金属产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：913609007542492406，详见附件。

2.2 建设项目背景及概述

2.2.1 项目背景

为解决内部车辆加油需求，满足矿山日常生产需求，新建内部撬装式加油站，本项目仅作为内部车辆（装载机、铲车、叉车、洒水车、运输货车、矿山设备等）加油自用，不对外经营。

2.2.2 项目概述

项目名称：江西省宜丰万国矿业有限公司铜铁选矿厂技改工程（新建内部加油站项目）

建设单位：江西省宜丰万国矿业有限公司

建设性质：新建

项目建设地点：江西省宜丰县万国矿业有限公司矿场西北侧空地上

项目建设总投资：25万元

项目规模：新设置1台阻隔防爆橇装式加注装置，外形尺寸长8.3m，宽2.75m，高2.75m。装置含1台30m30#柴油双壁储罐，直径2.5m，长6.4m，设置2个隔仓，每个隔仓15m3，配置1台卸油泵，1台加油机，购进的0#柴油闪点＞60℃。自用撬装加油装置四周设置混凝土防护围堰。

项目设计单位：北京慎恒工程设计有限公司，化工石化医药行业（化工工程）专业甲级，资质证书见附件。

项目安装单位：山东建投重工有限公司，压力容器制造（含安装、修理、改造）。

项目现场施工单位：山东建投重工有限公司，石油化工工程施工总承包贰级。

根据《建设工程监理范围和规模标准规定》及相关政策文件，总投资3000万元以下，建筑面积≤10000平方米，或建筑高度≤24米，且功能单一、技术要求简单的工程可不实行监理。

2.2.3 项目“三同时”情况

立项备案：万国黄金集团有限公司，万国黄金批字〔2025〕02号。

安全条件评价：该项目安全条件评价由江西省宜丰万国矿业有限公司自行编制，新建内部加油站属于铜铁选矿厂技改工程其中一部分，未单独进行安全条件评价，包含在铜铁选矿厂技改工程安全条件评价之中。

安全设施设计：由北京慎恒工程设计有限公司编制，于2025年7月24日组织专家组评审并取得专家组评审意见，专家组评审意见见附件。

2.3 建设项目选址概况

2.3.1 自然条件

1. 地形、地貌

宜丰县境内诸山属九岭山脉的余脉。九岭山脉系东西向构造体系褶皱～断层山，县境部分为该山的中段南缘，北起找桥沿县境西北部伸入铜鼓、万载两县边界，海拔500～1480m，山峰高程多达千米以上，主峰麻姑尖；自找桥沿县境东北部伸入奉新、高安两县边界的是九岭山脉的南支，海拔500～700m，山峰高程多达700m以上，主峰古阳寨；从袁坑口～彭源～北坑一线以南至芳溪～村前一线以北为九岭山脉与宜丰盆地的过渡地带，海拔200～300m，小山峰密布，高程均在300m左右，主峰不明显。

宜丰县境南部（芳溪～村前公路线以南）为宜丰盆地，小丘起伏一般海拔50～100m，惟石市镇楼下境内毗岗尖突起，海拔182m。县内千米以上的高山有30座。

宜丰县处于九岭隆起和萍乐凹陷带的复合部分。构造体系以东西向、北东向、北北东向为主。县内出露的地层以前震旦系、白垩系和第四系为主，石炭系、二迭系、三叠系、侏罗系。

2. 气候

宜丰县春、夏、秋、冬四季分明，但各季持续时间却差别很大。冬季时间最长，平均为122天；夏季次之，平均为120天；春季第三，平均为62天；秋季时间最短，平均为61天。春季年降水量346.6毫米，夏季降水量586.5毫米。气温在35℃以上，极端最高气温达到41.4℃。年平均气温17.2℃，属中亚热带温暖湿润气候区。

3. 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本工程所在区域抗震设防烈度为6度。根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），本项目建、构筑物按抗震烈度6度设防。

2.3.2 周边环境

本项目位于江西省宜丰万国矿业有限公司西北侧空地，自用撬装加油装置东西向布置。东侧为废弃房屋、水池、卷扬机房，南侧为厂区道路，西侧为矿堆场、篮球场，北侧为围墙，围墙外为农田。

本项目周边100m范围内无供应水源、水厂及水源保护区；无学校、医院、影剧院、体育场（馆）；无居住集中区、商业中心等人员密集区域；无湖泊、风景名胜区和自然保护区。5km范围内无军事禁区、军事管理区。1km范围内无法律、行政法规规定保护的其他区域。

图2.3-1 项目地理位置卫星图

项目周边实际情况见表2.3-1。

表2.3-1 项目周边环境距离表

| 站外建（构）筑物 |  | 撬装加油装置 |  | 规范符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V=15m3（柴油折半计总容积） |  |  |
|  |  | 标准间距（m） | 实际距离（m） |  |
| 重要公共建筑物 |  | 50 | （50m内无此项） | 符合 |
| 明火或散发火花地点 |  | 25 | （50m内无此项） | 符合 |
| 一类民用建筑保护物 |  | 16 | （50m内无此项） | 符合 |
| 二类民用建筑保护物 |  | 12 | （50m内无此项） | 符合 |
| 三类民用建筑保护物 |  | 10 | （50m内无此项） | 符合 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 22 | （50m内无此项） | 符合 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3埋地甲、乙类液体储罐（东侧戊类物品生产厂房） |  | 16 | 28.5m（东侧，卧式砂仓） 28.3m（东南侧，卷扬机房） 16.1m（西南侧，矿堆场） | 符合 |
| 室外变配电站 |  | 18 | （50m内无此项） | 符合 |
| 地上铁路 |  | 22 | （50m内无此项） | 符合 |
| 城市 道路 | 快速路、主干路 | 8 | （50m内无此项） | 符合 |
|  | 次干路、支路 | 6 | （50m内无此项） | 符合 |
| 架空通信线 |  | 5 | （50m内无此项） | 符合 |
| 架空电力线路 |  | 1倍杆高，且不小于6.5m | （50m内无此项） | 符合 |
| 停车场 |  | 12 | （50m内无此项） | 符合 |
| 注1：表中规范要求间距依据《撬装式汽车加油站技术标准》SH/T3134-2023 注2：重要公共建筑物、民用建筑物保护类别划分见GB50156。 注3：撬装式加油装置与停车场的间距符合GB50067-2014第4.2.6条的规定。 |  |  |  |  |

2.3.3 外部依托

本项目用电从厂区原有变压器接220/380V电源穿管敷设接至橇装设备。矿区有备用应急柴油发电机。

本项目用水依托厂区原有给水管网，来自市政给水管网，从市政给水管网接管，管径为DN150，供水压力0.25MPa。

江西省宜丰万国矿业有限公司内部有成立有应急救援队伍，可随时保障救援。消防外援为宜丰县消防救援大队，距离本项目35.5km，45min可到达现场。

本项目医院主要依托新庄镇卫生院，距离本项目3.6km，6min可到达现场，对项目突发事故造成的人员简单救治。当医疗医师力量不能满足救援需求时，依托宜丰县人民医院，距离新庄镇卫生院33km，45min可到达。

2.4 总平面布置

2.4.1 总平面布置

本项目由西向东依次布置回车场、防护围堰、自用撬装加油装置。

本项目新增1台阻隔防爆橇装加油装置，集地面防火防爆油罐、加油机、自动灭火器于一体的地面加油装置。自用橇装加油装置设有1个卸油泵，1台加油机位于装置南侧、1台30m30#柴油地面防火防爆油罐。卸油口设置在南侧加油机旁。油罐顶部设置2根DN50的通气管，高出装置地面4.7m，高出装置顶部1.6m，通气管口安装阻火呼吸阀。装置四周设置防护围堰，围堰周边设置了防撞墩，高度0.65m，间距0.5m。

2.4.2 防火间距

站内设施之间的防火间距见表2.4-1。

表2.4-1 站内设施之间的防火间距

| 设施名称 | 方位 | 界外设施 | 实际距离（m） | 规范距离（m） | 依据规范 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 撬装加油装置 | 东 | 卧式砂仓 | 28.5 | 16 | SH/T3134-2023 第5.1.4条 | 符合 |
|  | 东南 | 卷扬机房 | 28.3 | 16 |  | 符合 |
|  | 西南 | 矿堆场 | 16.1 | 16 |  | 符合 |
| 加油机、通气管口、油气回收装置 | 东 | 卧式砂仓 | 28.5 | 9 | GB50156-2021 第4.0.4条 | 符合 |
|  | 东南 | 卷扬机房 | 28.3 | 9 |  | 符合 |
|  | 西南 | 矿堆场 | 16.1 | 9 |  | 符合 |

2.5 建设项目工艺流程

2.5.1 工艺流程

本项目严禁加油、卸油同时作业。

1. 卸油工艺

油料用油罐车从油库运至橇装装置卸油后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油装置的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起并在附近放好消防器材，静置15min清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，同时做好相关防渗漏措施（在油管接口下方放置油气防散流收集托盘）后再开始卸油，通过量油孔计量需要卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。静置5min以后发动油品罐车缓慢离开罐区。橇装装置设柴油油气回收系统。在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散益的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

图2.5-1 卸油工艺流程图

2. 加油工艺

自用撬装加油装置采用自吸式加油机加油。加油时将车辆油箱盖打开，将加油枪插入油箱中，开启油泵，油品经管线由油槽内吸取至加油机，经过滤器过滤后油品流入油箱。

图2.5-2 加油工艺流程图

2.5.2 上下游生产装置的关系

自用撬装加油装置通过卸油泵，由油罐车将柴油输送至自用撬装加油装置的柴油储罐，再通过自用撬装加油装置的加油机，加注至待加油机动车辆。

2.6 主要建构筑物、设备设施

1. 主要建构筑物

本项目主要建构筑物情况见表2.6-1：

表2.6-1 建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 占地面积 | 火灾类别 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻隔防爆撬装加油装置 | 1台 | 22.83m2 | 丙类 | 二级 | 型号：JT-ZGFB-30/2-F-BC1（柴油单机） 成套装置内含：1台30m3柴油双壁储罐，1台加油机，齿轮泵，液位监控系统，智能化后台管理系统系统，紧急切断装置，灭火器，紧急泄压装置，漏油检测装置等 |
| 2 | 消防沙箱及消防器材箱 | / | / | / | / | 2m3消防沙、2把消防铲、2块灭火毯、2具消防沙桶 |
| 3 | 防护围堰 | / | / | / | 二级 | / |

2. 主要设备设施

本项目主要生产设备设施情况见表2.6-2。

表2.6-2 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻隔防爆式油罐 | 阻隔防爆双层储罐，Q235-B材质。采用对接工艺与双层焊口强化工艺，其焊缝强度高于厚度12mm钢板的对焊焊缝强度。罐体可承受4小时耐火实验，并有国家级防爆鉴定资质机构的监测。内罐壁厚8mm，外罐壁厚6mm，φ2500*6400，30m3，设2个隔仓 | 台 | 1 |
| 2 | 税控自吸泵型燃油加油机 | 流量范围（5-80）L/min，最大允许误差±0.30%，防爆标志ExdmbⅡAT3Gb，带急停按钮，双枪 | 台 | 1 |
| 3 | 卸油管道泵 | 流量25m3/h，扬程20m，功率3.0kW， 电机为隔爆型（dⅡBT4），防护等级为IP65 | 台 | 1 |
| 4 | 液位仪监控系统 | 量程5-2900mm；测量误差±1mm；分辨率0.1mm；温度误差0.5℃；工作压力0.1MPa或根据用户要求确定；防爆标志ExiaⅡBT5Ga；磁致伸缩液位计 | 套 | 1 |
| 5 | 泄漏检测视镜 | 漏油检测装置由管道与漏油视镜组成，探测点位于双层储罐夹层 | 套 | 1 |
| 6 | 接地报警仪 | 自动检测接地情况，声音报警 | 台 | 1 |
| 7 | 自动灭火装置 | 超细干粉灭火器，充有适量的驱动气体-氮气，技术性能符合GA602-2013、GA95-2015标准，装置喷口部位装有感温玻璃喷头，启动温度68℃ | 台 | 1 |
| 8 | 油气回收系统 | 卸油油气回收 | 套 | 1 |
| 9 | 紧急切断装置 |  | 套 | 1 |
| 10 | 紧急泄压装置 |  | 套 | 1 |
| 11 | 视频监控 | 高清枪式 | 台 | 3 |
| 12 | 防爆阻火呼吸阀 | 呼吸阀工作正压2kPa～3kPa，工作负压1.5kPa～2kPa | 套 | 2 |
| 13 | 声光报警器 | 防爆声光报警器，能同各类火灾报警控制器或其它控制器配合使用。当生产现场发生事故或火灾等紧急情况需要发出声光报警时，控制器送来的控制信号启动声光报警电路，发出声、光报警信号，达成报警目的 | 套 | 1 |

2.7 公用工程

2.7.1 供电

一、供电电源及用电负荷

本项目用电从厂区原有变压器接220/380V电源穿管敷设接至自用撬装加油装置，其电力能满足装置供电。照明和卸车油泵使用380V的交流电压。

本项目自动控制系统、液位监控系统、紧急切断系统为一级负荷中特别重要的负荷；视频监控系统为二级用电负荷；其它用电负荷为三级。

矿区有备用应急柴油发电机，可作为自动控制系统、液位监控系统、紧急切断系统、视频监控系统的备用电源。

二、配电线路

低压进线电力电缆室外穿管埋地敷设；动力配电柜至各用电设备，电力电缆穿钢管埋地敷设。动力、通讯电缆分开敷设。

三、照明

自用撬装加油装置内部设有照明灯具。

自用撬装加油装置东侧废弃房屋墙上设置有应急疏散照明灯具，持续工作的时间大于90min，出入口处疏散照明照度值不低于30Lx。

2.7.2 消防设施

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中12.2.3规定，加油站可不设消防给水系统。

本项目依托厂区原消防控制室。

该站灭火器材配置如下：

撬装加油装置自带自动灭火装置。本项目东侧废弃房屋内配有一具MFT/ABC35和4具MF/ABC5灭火器、2把消防铲、2块灭火毯、2具消防沙桶等消防设施；废弃房屋外配备有2m3消防沙。

2.7.3 给排水

本项目场地地形地貌较为简单，地势平坦。在竖向布置上采取了相应的雨水排除措施。

2.7.4 防雷、防静电

1. 防雷、防静电接地设施

（1）防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其接地电阻R≤4Ω。

（2）利用撬装加油装置的顶棚作为接闪器，撬装加油装置顶面为多层金属板，上层为金属板，其下为阻燃的夹层、吊顶材料，热镀锌钢板厚度大于0.5mm，接闪器与钢结构引下线可靠焊接。

（3）撬装设备及储罐必须做防雷接地，接地点不少于两处。

（4）撬体上的所有电气设备、工艺设备、管道、罐体等的外接地点都通过专用连接线和接地撬座连接，接地撬座与接地网相连接。

（5）油罐以及油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，均与工艺管道相互做电气连接并接地。所有工艺金属设备、管道等均与接地装置连接。管道法兰的连接螺栓少于5根时，法兰采用金属导线跨接。

（6）卸车场地设卸车时的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地报警仪。

（7）配电电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地；进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封。

（8）接地装置接地极采用∠50*50*5热镀锌角钢，接地线采用-40*4mm热镀锌扁钢，焊接连接，埋深不小于0.8m；焊接处做防腐；接地处做测试点。

（9）高出地面的通气口与接地网相连，做良好的电气连接；给水系统的水表、连接螺栓少于5根的工艺管线法兰均用TRJ10mm2作防静电跨接。

（10）用电、配电、控制设备的金属外壳、金属灯具的外壳必须与保护线可靠连接。

（11）强弱电系统安装电涌保护器保护并做接地。

（12）油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，保证可靠的电气连接。

（13）低压配电系统接地型式为TN-S型，PE线与中性线完全分开。在动力配电柜进线处设置Ⅰ级电涌保护器。装置电子系统配电线路首末端与电子器件连接处装设电子器件耐压水平相适应的SPD。电源SPD的相线连接线截面积为6mm2，接地连接线截面积10mm2，电源SPD连接导线长度0.5m。

（14）进出构筑物的金属管道就近与防雷装置做等电位连接。平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时采用金属线跨接，交叉净距小于100mm时，其交叉处进行跨接。少于5根螺栓连接的法兰用金属线跨接，输送可燃液体的金属管道在其始端、末端、分支、转弯等处可靠接地。撬装站的呼吸阀等均按规范标准进行跨接处理。撬装加油站的工艺设备区，将所有工艺设备外壳、工艺管线、设备底座、金属穿线管、铠装电缆金属外套等金属构件与接地网做可靠电气连接。

（15）所有防雷装置元件进行热镀锌，锌层要求均匀，符合规范要求。所要求焊接的钢筋，采用双面焊接，焊接长度不小于圆钢直径的6倍，扁钢宽度的2倍；焊接后做防锈处理，刷防锈漆两道，铅油一道。

（16）放散管跨接处理后就近与接地网焊接连通。

2. 防雷检测情况

撬装加油防雷装置经辽宁风云科技服务有限公司检测，并出具了雷电防护装置检测报告，报告编号为：1062018002雷检字[2025]06764，检验结论为合格，有效期至2026年11月20日。

2.7.5 自控与仪表系统

1. 视频监控系统

在撬装加油装置处设置了3台高清红外摄像仪，信号引至厂区原消防控制室，通过视频监控系统对加油区、卸油区等重点部位进行监控，矿区有备用应急柴油发电机，可作为视频监控系统的备用电源。

2. 仪表自动控制

装置自带控制柜，加油装置操作人员在消防控制室内值班，需要加油时可随时到达加油装置处操作。

该加油站工艺系统为常温常压，在油罐上设置了高液位报警器、液位仪、自动灭火装置、紧急泄压装置、内部燃烧抑制装置、渗漏检测传感器、防爆阻火通气罩、阻火呼吸阀等安全监控防护措施。

油罐采取卸油时的防满溢措施。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，油罐内的卸油防溢阀能自动切断油料进罐。液位监测仪设置在加油撬装设备加油区，渗漏检测仪设置在油罐上。

加油机自带紧急切断按钮。一处设置于加油机上明装，另一处设置自用撬装加油装置控制箱挂墙明装，事故紧急切断系统带失效保护功能，只能手动复位。

加油机加油软管上设有拉断阀，防止加油软管被拉断或加油机被拉倒出现油品泄漏。加油机底部的供油管道上设有剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。

2.8 安全管理

1. 安全设施

加油撬装设备底部四周设不燃材料围堰，容积19.75m3。

加油机自带紧急切断按钮。

设置2根通气管集中布置并向上敷设，油罐通气管安装有阻火器与呼吸阀。通气管管口高出地面4m以上。

卸油管上安装了卸油防溢阀，卸油时油料达到油罐容量90％时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95％时，能自动停止油料继续进罐。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐。油罐设有防溢油阀、高液位报警仪，油罐夹层内设渗漏检测传感器，渗漏检测信息在防爆液位仪上集中显示。

卸油口处设置有用于连接车辆的静电报警仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具选用非防爆型。

加油机采用防爆型自动计量加油机。加油机进液管道上设置自动关闭保护阀。加油机上方设置由熔断阀控制的干粉灭火器或泡沫灭火器。

本项目加油机设置了事故紧急切断按钮，事故状态下能手动停加油机。

在加油撬设备设置“禁止烟火”等标志。

在加油撬设备设置共设置1个可燃气体探测器。

本项目劳动保护用品主要包括防静电手套、防静电工作服、工作鞋等。

2. 安全管理机构及人员取证

本项目设人员3人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员2人，经营单位主要负责人邓志平、安全生产管理人员况金明、雷先林均已按有关部门规定参加安全生产培训、考核，并持证上岗。

表2.8-1 主要负责人和专职安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓志平 | 360721198311156837 | 2027-06-26 | 赣州市行政审批局 |
| 2 | 况金明 | 362228198611130814 | 2027-06-26 | 赣州市行政审批局 |
| 3 | 雷先林 | 360732198812114714 | 2027-06-26 | 赣州市行政审批局 |

江西省宜丰万国矿业有限公司建立健全了各级安全生产责任制，制定了安全生产管理制度、岗位安全操作规程。

3. 安全风险分级管控

本加油站采用消防设施和安全设施等方面对站内风险进行管控，撬装加油装置自带自动灭火装置。东侧废弃房屋内配有一具MFT/ABC35和4具MF/ABC5灭火器、2把消防铲、2块灭火毯、2具消防沙桶等消防设施；废弃房屋外配备有2m3消防沙。站内油罐设置了通气管，油罐设有高液位监测报警系统，超量充装至95%时自动切断卸油，油罐卸油采用密闭卸油方式。油罐及管道进行了静电接地，法兰连接处进行跨接，卸油管采用金属丝软管，输油管线采用地沟预埋式。加油机采用防爆型自动计量加油机，同时设有卸油和加油油气回收系统，加油机上设置拉断阀。

4. 工伤保险

根据《工伤保险条例》等相关法律法规规定，企业为员工办理了工伤保险。

2.9 安全教育培训

为了落实国家《安全生产法》的法律法规及公司安全规章制度的要求，提高广大员工安全知识水平和安全操作技能，以减少和避免各类安全事故的发生，江西省宜丰万国矿业有限公司对所有从业人员进行了安全知识培训。

2.10 安全投入

江西省宜丰万国矿业有限公司制定了2025年安全措施费用提取和使用计划，计划投入1471万，主要用于劳动防护用品费用支出，应急救援器材、设备及进行应急救援演练的支出、安全生产隐患整改支出、安全评价报告及安责险的支出、重大危险源的评估、整改及监控及安全宣传、教育、技能培训的支出、安全奖励的支出，做到安全费用专款专用。

2.11 事故应急救援

江西省宜丰万国矿业有限公司编制了《江西省宜丰万国矿业有限公司生产安全事故应急预案》。该应急救援预案经宜丰县应急管理局备案，备案编号为3609242022GM121。

2.12 现场不安全项

现场勘查时，评价小组发现现场有10处不安全项，经与企业沟通交流，现场已完成整改，整改情况见整改附件。

2025年11月5日，安全验收专家组对该项目的评审过程中，通过现场检查和查阅有关资料，专家组发现项目在安全设施和安全措施中存在问题，并提出相应的改进措施，江西省宜丰万国矿业有限公司进行了相应的整改，整改情况见整改附件。

- 主要危险、有害因素辨识

根据生产过程中产生的有害物质的理化特性、工艺过程特点和设备特点，以《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）为主线，结合《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）中提出的危险和有害因素分类，综合事故起因物、诱导原因、致害物、伤害方式等方面，进行以下危险有害因素分析与辨识。

3.1 物料的危险、有害因素分析

根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年修订），项目危险化学品物质是1674柴油，1674柴油危险特性见下表所示。

表3.1-1 危险化学品物料危险特性表

| 危险化学品目录序号 | 品名 | 火灾 类别 | 闪点 | 沸点 | 爆炸极限（%） | CAS号 | 危险性类别 《危险化学品分类信息表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1674 | 柴油 | 丙A | ≥60 | 282～338 | - | 68334-30-5 | 易燃液体，类别3 |

3.2 危险化学品辨识

1. 易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，国办函〔2021〕58号增补）及相关公告等进行辨识，本项目不涉及易制毒化学品。

2. 监控化学品辨识

根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号）、《各类监控化学品名录》（化学工业部令第11号）及《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令第1号）进行辨识，本项目不涉及监控化学品。

3. 易制爆化学品辨识

对照《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（公安部2017年公告）进行辨识，本项目不涉及易制爆化学品。

4. 剧毒、高毒化学品辨识

根据依据《危险化学品目录（2022修订版）》（应急部等十部门公告（2022年第7号），本项目不涉及剧毒物质。

依据《高毒物品目录》（2003年版）辨识，本项目不涉及高毒物质。

5. 特别管控化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部《公告》2020年第3号），本项目不涉及特别管控危险化学品。

3.3 主要危险、有害因素辨识及分布情况

3.3.1 主要危险因素辨识

一、火灾、爆炸

柴油具有易燃性，不易挥发，闪点高，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1. 泄漏：

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加注机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）卸油、加油过程中的油气挥发；

（8）车辆碰撞事故、加注车辆带枪启动、卸油车辆滑行等导致泄漏。

2. 点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现摩擦、撞击等而产生火花。

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

（5）防雷系统失效，出现雷电火花。

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

（7）明火，如机动车辆排烟带火等。

3. 人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

二、触电

主要包括触电和电弧灼伤。

本项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

三、车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。

站内加注、卸料汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

四、物体打击

物体打击指物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。

作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

五、中毒和窒息

柴油的毒性及其对人体健康的危害主要包括对皮肤、呼吸系统和神经系统的影响。‌

（1）‌对皮肤的影响‌：柴油对皮肤具有较强的刺激性。长期接触柴油，尤其是在没有采取适当防护措施的情况下，容易导致皮肤发红、肿胀，甚至引发皮肤炎症。这是因为柴油中的化学成分能够破坏皮肤表层的保护屏障，进而造成皮肤损伤。

（2）‌对呼吸系统的影响‌：柴油燃烧产生的废气中含有多种有害物质，如颗粒物、一氧化碳、氮氧化物等。这些物质被人体吸入后，会对呼吸道造成刺激和腐蚀，增加呼吸道疾病的风险，如支气管炎、哮喘等。此外，颗粒物还可以通过血液循环进入身体内部，影响心血管系统健康，导致高血压、心脏病等。

（3）‌对神经系统的影响‌：长期暴露于柴油环境中可能对神经系统产生不良影响。柴油中有些成分具有神经毒性，能够通过血液循环进入大脑，影响神经递质的正常传递，从而导致头晕、头痛、记忆力减退等症状。‌

在加注过程中，人体防护不可能做到全封闭，不可避免会接触到燃料，吸入油蒸气引起急、慢性中毒及职业病。

（4）储罐清洗作业时，未按有限空间作业操作规范进行作业，引起中毒和窒息。

六、机械伤害

机械伤害是指机械做出强大的功能作用于人体的伤害。在生产过程中，如加油机使用泵的传动轴等设备的传动部件、转动轴等部位，这些设备在生产过程中频繁使用，作业人员在检修、巡查或操作过程中均造成意外伤害。造成机械伤害事故，主要是由于设备制造质量不符合设计要求或设计上本身就存在缺陷，设备的安全防护装置没有或损坏，人为的违章指挥，违章操作及对机械设备的故障不及时维修，设备在非正常状态下工作等造成的。常见的因素有：

1. 违章操作，导致事故发生；

2. 机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

3. 操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位，导致事故发生；

4. 在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

5. 在不安全的机械上停留、休息，设备突然运转时，导致事故发生；

6. 机械设备有故障不及时排除，设备带有故障运行，导致事故发生；

7. 机械设备制造质量不合格或设计上本身就存在缺陷，设备运行中导致事故发生；

8. 设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生。

七、坍塌

因雨雪、刮风、意外坍塌时，可能造成现场加油工、巡检人员伤亡。

3.3.2 主要有害因素辨识

一、有害物质

经营、储存的柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

二、噪声

加注站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

综上分析，本项目在生产中存在的主要危险、有害因素有：火灾、爆炸；触电；车辆伤害；物体打击；中毒与窒息；机械伤害；坍塌；有害物质；噪声等。其主要分布情况如表3.3-1所示。

表3.3-1 主要危险、有害因素分布表

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 油罐，加油机 |
| 2 | 触电 | 人员伤亡 | 配电设备 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油装置场内 |
| 4 | 物体打击 | 人员伤害或引起二次事故 | 使用、维修场所 |
| 5 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 油罐装置、维修场所 |
| 6 | 机械伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 机械传动设备 |
| 7 | 坍塌 | 人员伤亡、财产损失 | 橇装装置 |
| 8 | 有害物质 | 人员伤害 | 橇装装置附近 |
| 9 | 噪声 | 职业病 | 车辆启动、机械运转部件 |

3.4 自然条件的影响因素

1. 大风

根据当地自然条件，大风会对该自用撬装加油装置建、构筑物及高大设备等稳定性有一定影响；大风能使高处未固定好的物体吹落，可能造成物体打击；大风引起的扬尘可影响作业场所空气质量，造成环境质量下降，还会影响设备仪表的运行、寿命。

2. 降雨

该自用撬装加油装置所在地降雨时间比较集中，大雨至暴雨多集中在4～6月的汛期，突然的大规模降水可能导致排水不畅，引起油罐固定不牢、拉断管线等，从而造成事故。

3. 雷电

该自用撬装加油装置处在南方多雷暴雨地区，在雷雨季节设备、配电装置有可能遭受雷击，产生火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤害事故。雷电的火灾危险性主要表现在雷电放电时所出现的各种物理效应和作用。

4. 相对湿度影响分析

自用撬装加油装置处南方，春夏季相对湿度较大，又是腐蚀性环境，可加大生产装置中电气设备的漏电性和腐蚀性；可造成建筑物基础、框架结构的梁柱、钢防护栏杆的腐蚀。

5. 自然温度影响分析

高温还可导致人员不适，甚至可导致中暑。冬季冰冻可能造成管道、设备冻裂，进而引发二次事故。

6、地震影响分析

所在地地震烈度为6度，地震灾害的危险较小。

7、冰雪影响分析

大雪及冰冻可导致架空电力线路的坍塌；导致路面湿滑，可致人员的跌跤。

3.5 重大危险源辨识

3.5.1 重大危险源辨识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，《危险化学品重大危险源辨识》中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，油罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

3.5.2 危险化学品重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本站的柴油（表2，易燃液体类别3，W5.4）被列入危险化学品重大危险源规定的物质种类，柴油临界量为5000t。

该项目撬装装置属于撬装加油装置，生产单元和储存均设置在一套设备内，整体划分为一个单元。

存在量：（柴油密度取0.85g/ml）

柴油储罐容量30m3，密度取0.85，则储量30×0.85×0.95=24.225t（装填系数不超过0.95）。加油管道和加油机中的柴油很少约0.01t。

辨识情况见下表：

表3.5-1 该项目危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合单元 | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 24.225 | 0.004845 | ＜1 |
| 合计 |  | qn/Qn=0.004845＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

由上表可知，该项目柴油最大在线存在量未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，因此，该项目不构成重大危险源。

3.6 重点监管的危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三【2011】95号），《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三【2013】12号）的规定进行辨识，该项目涉及的物质不属于重点监管的危险化学品。

3.7 危险化工工艺辨识

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录》安监总管三〔2009〕116号及《第二批重点监管的危险化工工艺目录》安监总管三〔2013〕3号，该项目工艺不属于《重点监管的危险化工工艺目录》中列举的重点监管的危险化工工艺。

- 安全对策措施落实及试运行

4.1 安全对策措施落实情况

本节对安全设施设计中提出的对策措施和建议，以检查表的形式逐项检查落实情况，详见表4.1-1。

表4.1-1 安全设施设计提出的安全对策措施落实情况一览表

| 安全设施设计内容 | 现场采用情况 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 工艺系统 |  |  |
| 4.1.1 工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施 |  |  |
| 1、防泄漏 （1）装置采用双壁油罐，单隔仓15m³，设2个隔仓； （2）双层罐壁之间的底部、出油管最低点设置漏油监测装置； （3）油罐采用上部进油方式，进油管伸入油罐底部50mm，进油立管的底端采用45°斜管口，防溢流装置设置于进油管道上，当液位上升到危险值时关闭，液位在安全值时打开； （4）油罐设置了高液位报警，当油料达到油罐容量的90%时，能触动高液位报警装置；当油料达到油罐容量的95%时，卸油管线处设置的卸油防溢阀能自动停止油料继续进入油罐； （5）油管卸油软管接头采用自闭式快速接头； （6）卸油管道、进油管道、出油管道采用20#钢材质，加油机加油管道采用导电性的KPS管； （7）自用撬装加油装置的油罐设置有高液位报警器、液位计、自动灭火装置、紧急泄压装置、防溢流装置。油罐出油管道设置有高温自动断油保护阀。 （8）自用撬装加油装置设置了卸油油气回收系统。 （9）设备、管道按要求做防腐，以减少腐蚀带来的泄漏； （10）加油机采用自封式加油机枪，当汽车油箱加满油时，可以自动关闭加油枪，防止油品溢油。 （11）依据现行国家标准《燃油加油站防爆安全技术第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》GB/T22380.3-2019的规定，安全拉断阀的分离拉力为800N～1500N。加油站油枪或加油软管上设有拉断阀，可预防车辆加完油后，忘记将加油枪从油箱口移开就开车，而导致加油软管被拉断或加油机被拉倒，出现泄漏事故。 （12）在加油机底部与供油立管的连接处设有紧急切断阀，由手动二通球阀、电磁阀、高温熔断阀串接组成。其是加油机以正压供油的可靠油路保护装置，此阀作用有二：一是加油机被意外撞击时，剪切阀的剪切环处会首先发生断裂，阀芯自动关闭，防止液体连续泄漏而导致发生火灾事故或污染环境；二是加油机一旦遇到着火事故时，剪切阀附近达到一定温度时，阀芯也会自动关闭，切断油路，避免引起严重的火灾事故。有关剪切阀的具体性能要求，详见国家标准《燃油加油站防爆安全技术第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》GB/T22380.3-2019。 （13）所有设备、管道、管件和仪表要求向有资质的生产企业采购、安装，提高安装质量，要求生产严格按生产操作规程进行，杜绝跑、冒、滴、漏。 （14）企业制定严格的安全管理制度，工艺规程，并严格要求操作人员自觉遵守各项规章制度及操作规程，杜绝“三违”。定期对设备、管道、管件、仪表、法兰连接进行全面检验，通过预防性地更换改进零部件、密封件，消除泄漏隐患。 （15）自用撬装加油装置四周设混凝土防护围堰，做防渗漏措施。 | 防泄漏措施与设计一致 | 采纳落实 |
| 2、防火、防爆措施 （1）工艺管道输送液体时，根据液体输送时的最大流量，选用适合管径，使其在安全流速范围内。 （2）自用撬装加油装置周边设置防撞栏柱，防止意外撞击发生火灾爆炸。 （3）加油机加油软管上设置安全拉断阀，预防事故时及时切断加油。 （4）加油机底部连接的输油管道上设置防撞事故自动切断阀，当加油机被撞或起火时，阀门自动关闭，防止火灾蔓延扩散。 （5）为了防止静电引起火灾爆炸事故，油罐的接洽管采用金属材质。 （6）卸油口南侧1.5m外设置有卸油时用的防静电接地报警仪。 （7）储油罐能在90%装载量时承受1h标准可燃液体火的作用，而不发生油罐泄漏、油罐失效及泄压功能受阻等现象。 （8）油罐出油管管口距罐底的高度0.15m。 （9）自用撬装加油装置具有防火、防爆性能，自用撬装加油装置作为整体产品由设备厂家整体供应，其中油罐的防火、防爆性能和自动灭火装置的性能通过国家有关机构的测试认证。 （10）自用撬装加油装置的油罐设置有高液位报警器、液位计、自动灭火装置、紧急泄压装置、防溢流装置。油罐出油管道设置有高温自动断油保护阀。自动灭火装置的启动温度68℃。 | 防火措施与设计一致 | 采纳落实 |
| 3、防毒措施 （1）自用撬装加油装置采用自然通风，通过双层罐体的方式隔热，设置罩棚。 （2）根据柴油的健康危害特性，配备相应的防护设备、急救用品，设置应急撤离通道以及风向标。 | 正确佩戴和使用劳动防护用品 | 采纳落实 |
| 4、防腐蚀措施 管线、防撞弯管设计采用除锈后，刷环氧富锌防腐底漆（两遍）、环氧防腐面漆（两遍）进行防腐施工；钢制管道要求进行加强级防腐处理：环氧富锌底漆2遍，环氧富锌中间漆1遍，环氧富锌面漆2遍。加油机出厂时均做了防腐蚀处理。油罐为双壁油罐，因此油罐罐体不需要做防腐处理。 | 撬装式加油装置箱体外表面涂防腐漆 | 采纳落实 |
| 5、防尘 本项目不涉及。 | / | / |
| 4.2 总平面布置 |  |  |
| 4.2.2 全站及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑 |  |  |
| 本项目由西向东依次布置入口、防护围堰、自用撬装加油装置、卸（加）油停车位、消防器材箱、消防沙池、出口。 本项目新增1台阻隔防爆橇装加油装置，是集地面防火防爆油罐、加油机、自动灭火器于一体的地面加油装置。自用橇装加油装置设有1个卸油泵，1台加油机位于油罐两端、1台30m³0#柴油地面防火防爆油罐。卸油口设置在西侧加油机旁。油罐顶部设置1根DN50的通气管，高出装置地面4.7m，高出装置顶部1.6m，通气管口安装阻火呼吸阀。装置四周设置防护围堰，围堰周边设置防撞栏柱，高度0.5m，直径0.08m，间距0.5m。 道路采用平坡式连贯单坡设计，设置双车道和卸（加）油停车位，宽度为10m，道路转弯半径为9m。站内地坪8%坡向道路进出口。道路路面用水泥混凝土铺砌，砼结构厚度为24cm，道路设计荷载为汽-30级，路面表面构造采用压槽等方法制作。承载能够满足运输车辆的使用需求。作业区与其他区域设置界线标识。 | 平面和竖向布置符合设计要求；围堰周边设置有防撞墩，高度0.65m，间距0.5m。 | 采纳落实 |
| 4.2.4 厂区消防道路、交通组织及出入口的设置情况 |  |  |
| 1、道路大部分较平坦，汇集场地及道路上的雨水至道路旁的排水明沟。 2、道路宽度双车道10m，道路转弯半径12m，以满足卸油、加油和消防的要求。 | 站内的道路宽度能够满足消防救援车辆的通过 | 采纳落实 |
| 4.3 设备及管道 |  |  |
| 4.3.2 主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |  |
| 1、主要设备、管道材料的选择 撬装式加油装置由供货商整体供应，油罐应采用双壁钢质油罐。 | 油罐应采用双壁钢制油罐 | 采纳落实 |
| 2、主要设备、管道的防护措施 （一）采用金属阻隔防爆装置，阻隔防爆装置的选用和安装按现行标准《阻隔防爆撬装式汽车加油（气）装置技术要求》AQ3002的有关规定执行，装置材质为不锈钢。 （二）自用撬装式加油装置储罐的内罐设计压力0.8MPa，建造符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21、国家现行标准《压力容器》GB150.1～GB150.4、《卧式容器》NB/T47042和《石油化工钢制压力容器》SH/T3074的有关规定。 （三）双壁钢制油罐的外罐，设计压力可为常压，建造符合现行行业标准《钢制焊接常压容器》NB/T47003.1的有关规定。 （四）双壁钢制油罐两层罐壁之间的空间设计渗漏检测装置，渗漏检测点位于双层罐夹层最低点，保证内罐与外罐任何部位出现渗漏时均能发现，设渗漏检测立管，符合下列规定： 1、检测立管采用钢管，直径为80mm，壁厚不小于4mm。 2、检测立管位于油罐顶部的纵向中心线上。 3、检测立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口装防尘盖。 4、检测立管满足人工检测和在线监测的要求，并保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 （五）油罐采用钢制人孔盖，DN500。 （六）加油枪采用自封式加油枪。 （七）加油软管上设安全拉断阀。 （八）油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 （九）卸油接口及油气回收接口，有明显的标识。 （十）卸油接口装设快速接头及密封盖。 （十一）自用撬装式加油装置采用卸油油气回收系统时，其设计符合下列规定：卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。 （十二）油罐的接合管设置符合下列规定： 1、接合管为金属材质。 2、接合管设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管安装口，设在人孔盖上。 3、进油管伸至罐内距罐底50mm处。进油立管的底端为45°斜管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4、通往自吸式加油机管道的罐内底阀，高于罐底150mm。油罐的量油孔设带锁的量油帽。 （十三）阻火式呼吸阀的公称直径50mm，高出装置1.6m。 （十四）自用撬装式加油装置工艺管道的选用，符合下列规定： 1、油罐通气管道和露出地面的管道，采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管。 2、无缝钢管的连接采用焊接。 3、不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度大于100kV。 | 撬装式加油装置作为整体产品、由供货商整体供应，设备符合所述要求 | 采纳落实 |
| 4.4 电气 |  |  |
| 4.4.1 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 |  |  |
| 用电通过厂区原有变压器接入，通过埋地填沙电缆沟敷设至自用撬装加油装置，其电力能满足装置供电。照明和卸车油泵使用380V的交流电压。 本项目自动控制系统、液位监控系统、紧急切断系统系统为一级负荷中特别重要的负荷。视频监控系统为二级用电负荷，配置在线式不间断电源，UPS电池连续供电时间不小于60min。其它用电负荷为三级。 | 矿区有备用应急柴油发电机，可作为自动控制系统、液位监控系统、紧急切断系统、视频监控系统的备用电源。 | 采纳落实 |
| 4.4.2 按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |
| 柴油不涉及爆炸危险区域。 | / | / |
| 4.4.3 防雷、防静电接地设施 |  |  |
| 自用撬装加油装置属第二类防雷建筑物。装置油罐设置阻火式呼吸阀，可不设接闪杆。装置顶面为多层金属板，上层为金属板，其下为阻燃的夹层、吊顶材料，热镀锌钢板厚度大于0.5mm，利用顶棚作为接闪器。装置区摄像头金属杆接地，装置油罐的呼吸阀、液位仪孔、量油孔、人孔、法兰盖及其附着的金属构件均与罐体保持电气贯通，活动性金属附着构件采用截面积50mm2的软铜带与其附着体进行等电位连接。装置顶部的金属板、爬梯、装饰架等各类金属物保持电气贯通并就地接地。装置的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及电子系统的接地采用联合接地系统，其接地电阻4Ω。装置利用基础内钢筋作为接地装置，基础内钢筋焊接连通形成网状，在装置轮廓线外沿四角和中部从基础内作业接地装置的钢筋焊接引出预留接地端子与撬装装置箱体底座连接，其接地端子为截面积100mm2的扁钢，接地连接线为横截面50mm2的软铜带。装置四周的金属防撞拦柱通过下预埋横截面50mm2的扁钢将各金属防撞拦柱连通并与撬装装置地网连通。装置箱体底部承重钢梁与油罐底部鞍座用横截面50mm2的软铜带跨接，跨接点2处。装置箱体底部承重钢梁与加油机除用螺栓连接外，用截面16mm2的铜线跨接，加油机就近接地，加油机与加油枪之间保持电气贯通。箱体所有的金属外壳物件保持电气贯通并就近接地。用于箱体底部调高的金属垫片与箱体金属底座焊接。装置的电气系统、电子系统线缆埋地敷设，采用铠装电缆，在进出装置交界面处，线缆金属外皮两端均接地。在动力配电柜进线处设置I级电涌保护器。装置电子系统配电线路首末端与电子器件连接处装设电子器件耐压水平相适应的SPD。电源SPD的相线连接线截面积为6mm2，接地连接线截面积10mm2，电源SPD连接导线长度0.5m。 加油装置内所有设备接地、防静电由成套厂商负责。自用撬装加油装置采用双层钢制油罐，且油罐本体的外壁壁厚不小于4mm。低压配电系统接地型式为TN-S型，PE线与中性线完全分开。防雷防静电装置每半年检测1次，并建立档案。在距卸油口距离大于1.5m、距地0.3m处安装静电接地报警仪。 | 撬装加油防雷装置经辽宁风云科技服务有限公司检测，并出具了雷电防护装置检测报告，报告编号为：1062018002雷检字[2025]06764，检验结论为合格，有效期至2026年11月20日。 | 采纳落实 |
| 4.5 自控仪表及火灾报警 |  |  |
| 4.5.1 应急或备用电源设置 |  |  |
| 设置UPS备用电源，其容量为3kVA，应急时间不小于60min。 | 矿区有备用应急柴油发电机，可作为视频监控系统的备用电源。 | 采纳落实 |
| 4.5.2 自动控制系统的设置和安全功能。 |  |  |
| 在油罐上设置了带高位报警的液位仪，防爆装置采用阻隔防爆装置。自用撬装加油装置的油罐设置高液位报警器、液位仪、自动灭火装置、紧急泄压装置、内部燃烧抑制装置、渗漏检测传感器、防爆阻火通气罩、阻火呼吸阀等安全监控防护措施。油罐出油管道设置高温自动断油保护阀。油罐采取卸油时的防满溢措施。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动切断油料进罐。采用现场控制器。 设置了事故紧急切断系统，由手动二通球阀、电磁阀、高温熔断阀串接组成，设在撬装出油管路。高温熔断阀作用：加油单元发生火灾的紧急情况下油路自行断开。橇装电磁阀：与加油枪同步工作，枪起阀开，枪落阀关，实现加油的可靠工作，避免意外油品泄漏事故发生。电磁阀为封装防爆，直径50mm，法兰或丝扣连接。手动阀：用于加油管路的出油作业手动控制，靠近罐出口处安装，以方便加油机的保养和维修的工作。 事故紧急切断系统设置事故紧急切断按钮，一处设置于加油机上明装，另一处设置自用撬装加油装置控制箱挂墙明装，事故紧急切断系统带失效保护功能，只能手动复位。 加油枪管线上设置紧急切断阀，当加油枪管道受外力作用时，紧急切断阀自动断开。 | 液位仪带有高液位报警功能；设置有测漏仪 | 采纳落实 |
| 4.5.3 视频监控系统 |  |  |
| 在自用撬装加油装置处设置了3台高清红外摄像仪，对自用撬装加油装置进行监控，现场摄像仪视频信号引至厂区办公楼消防控制室内监控主机。系统中硬盘录像机储存时间大于30天。 | 消防控制室内设置有监控摄像系统 | 采纳落实 |
| 4.7 其他防范设施 |  |  |
| 1、防汛 为了防止雨水积存侵害设备等，在竖向布置上采取相应的雨水排除措施，设置必要的雨水排水管道，并采取必要的防涝措施；场地地形地貌较为简单，地势平坦。竖向设计坡向与场地自然坡向相同。所在地发生台风几率非常小。 | 制定了防汛防范措施 | 采纳落实 |
| 2、防地质灾害 根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》，所在地的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。 | 按要求施工，设备基础稳固牢靠 | 采纳落实 |
| 4.7.2防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置等 |  |  |
| 1、防噪声 噪音较大的设备为加油机。在设计中选用低噪声低振动的设备，通过基础减振、隔振等措施，同时噪声通过建筑物、树木的吸收隔声后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 | 采用基础减振措施 | 采纳落实 |
| 2、防护栏 自用撬装加油装置四周设置高0.5m防撞柱。 | 围堰周边设置了防撞墩，高度0.65m，间距0.5m。 | 采纳落实 |
| 3、安全标志 对存在危险、有害因素的生产部位，按照《安全色》（GB2893-2008）、《图形符号安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020）的规定悬挂醒目的标牌。这些标牌保证在夜间仍能起到警示作用。灭火器、火灾报警等消防用具以及严禁人员进入的危险操作区的护栏采用红色。 装置区选用“禁止烟火”“严禁吸烟”“禁止鸣笛”标志，作业场所设置“禁放易燃品”、“禁止烟火”标志。加、卸油作业区，选用“注意安全”、“当心爆炸”、“当心火灾”“当心车辆”标志。在自用撬装式加油装置区设置危险性告知牌。站房设置“禁止烟火”“严禁吸烟”标志。 | 按要求设置安全警示标志 | 采纳落实 |
| 4.7.3个体防护装备的配备 |  |  |
| 依据《危险化学品建设项目安全设施目录》中规定的劳动防护用品和装备包括内容，设计采用个人劳保用品配备有：防静电工作服、安全鞋、劳防手套，还应配备有职业性面部防护具等。 | 按要求配备个人劳保用品 | 采纳落实 |
| 4.7.4采取的其他安全防范设施 |  |  |
| - （1）停车位与加油机之间需保留至少1.5m的安全操作距离，且车辆停靠后，车门开启方向需避开加油机喷头及油罐区。 - （2）在停车位前端设置停止线（白色实线，长度与车位同宽），提示司机“到此停车”，避免车辆过度驶入。 - （3）入口区域设置车辆限速标识、禁止烟火标识、必须熄火标识、禁止拨打手机标识、限高限宽标识。 - （4）出口区域设置箭头引导标识、注意盲区标识。 | 按要求设置了停车标线和进出安全警示标识 | 采纳落实 |
| 4.7.4 其他安全防范措施 |  |  |
| - 2、加卸油安全管理 - （1）作业人员主动引导车辆进入加油位置，机动车在进入自用撬装柴油加油装置加油时需熄火，加完之后再缓慢开出站区，限速5km/h。 - （2）加油、卸油严禁同时作业，装置区严禁烟火。 - （3）遇雷暴、龙卷风和台风等恶劣天气停止加油、卸油作业。 - （4）作业人员经安全生产教育和培训合格后上岗，作业时穿防静电工作服和防静电鞋，不在作业区穿脱及拍打衣服、帽子或类似物。 - （5）进入作业区前需通过具报警功能的人体静电释放装置消除静电。 - （6）作业人员在确认油罐车无油品泄漏后引导油罐车进入卸油作业区，到达停车位后熄火拉上手刹，车钥匙放置指定位置管控，油罐车静置进行静电释放5min后再进行卸油作业，油罐车排气管安装阻火器。 | 其他安全防范措施已落实 | 采纳落实 |
| 4.8 事故应急措施及安全管理机构 |  |  |
| 4.8.1应急管理的安全措施 |  |  |
| 一、应急管理的安全措施 应急预案要按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）及《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号令）的要求，编制自用撬装式加油装置现场处置方案并更新江西省宜丰万国矿业有限公司现有应急预案进行管理。 制定演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 每三年进行一次应急预案评估。应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。 安全应急救护方面，需储备足量的应急救援物资，并建立应急救援物资检查维护制度。 | 制定了应急预案并已演练 | 采纳落实 |
| 二、防患重大安全隐患的措施 1、防泄漏措施 （1）设计中所选用的管线、管件、垫片及阀门的材料保证有足够的机械强度、耐腐蚀性及使用期限，管线的设计、制造、安装及试压等技术条件符合国家现行标准和规范。 （2）设备选用有资质的正规厂家生产的设备，保证设备的加工质量。 （3）自用撬装式加油装置周围设置围堰，并对围堰做防渗处理，防止罐体泄漏造成柴油流散。 2、防火、防爆安全措施 （1）站内所有可能产生静电的设备金属外壳、钢梯、储存输送可燃液体的设备做防静电接地。 （2）自用撬装式加油装置区域设置“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“禁止穿化纤衣服”“小心中毒”等安全警示标识。 （3）操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 安全措施已落实 | 采纳落实 |

4.2 竣工验收情况

建设项目在各项检测、检验、调试工作到位后，江西省宜丰万国矿业有限公司进行了竣工验收，并验收合格，验收报告见附件。

4.3 设备检测情况

2025年7月27～28日，经装置生产企业：山东建投重工有限公司对设备进行了检测，检测结果：合格。

- 评价单元和安全评价方法

5.1 评价单元的划分原则

作为评价对象的建设项目、装置（系统），一般是由相对独立、相互联系的若干部分（子系统、单元）组成，各部分的功能、含有的物质、存在的危险因素和有害因素、危险性和危害性以及安全指标均不尽相同，从而按一定的原则，将系统划分为若干评价单元。一般按以下原则进行划分：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元

①关于工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等综合方面对系统的影响，宜将整个系统作为一个评价单元；

②将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元，即按有害因素的类别划分。

（2）以装置和物质特征划分评价单元

①按装置工艺功能划分；

②按布置的相对独立性划分；

③按工艺条件划分；

④按贮存、处理危险物质的特性、化学能、毒性和危险物质的数量划分。

本次评价按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）的要求，针对江西省宜丰万国矿业有限公司铜铁选矿厂技改工程（新建内部加油站项目）的生产特点，在危险、有害因素分析的基础上，以自然条件、基本工艺条件、危险有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行划分。

5.2 采用的安全评价方法及原因

为尽可能对企业所涉及的危险、有害因素进行全面分析，对危险、危害程度及后果进行计算和预测，对系统进行综合评价，根据评价方法的适应性，结合该项目生产工艺特点，选择以下安全评价方法：

（1）安全检查表法（SCL）

由于安全检查表法特别适用于对评价对象现场的检查，检查项目完成后与标准的符合性，所以本评价采用安全检查表法进行评价。

（2）危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制“危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表5.2-1。

表5.2-1 危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100m3 | 气体100~500 m3 液体10~50m3 | 气体＜100 m3 液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100MPa | 1~20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表5.2-2。

表5.2-2 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

5.3 各单元采用的安全评价方法

表5.3-1 各单元采用的安全评价方法一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址单元 | 周边环境 | 安全检查表法 |
| 2 | 总平面布置单元 | 平面布置 | 安全检查表法 |
| 3 | 生产单元 | 生产工艺、装置设施 | 安全检查表法 危险度分析评价 |
|  |  | 危险性评价分析 |  |
| 4 | 公用工程单元 | 消防设施及给排水设施 | 安全检查表法 |
|  |  | 电气设施 |  |
|  |  | 采暖设施、建构筑物及绿化 |  |
| 5 | 安全管理单元 | 安全管理情况 | 安全检查表法 |
| 6 | 重大生产安全事故隐患检查单元 | 重大生产安全事故隐患 | 安全检查表法 |

- 定性定量分析结果

6.1 项目选址单元评价结果

根据《撬装式汽车加油站技术标准》（SH/T3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等制作检查表对项目选址单元进行检查，全部检查项均合格，项目选址单元符合安全生产要求。具体分析过程详见报告附录F3.1。

综上所述，建设项目外部条件符合标准要求，建设项目选址符合国家相关法规标准要求。

6.2 总平面布置单元评价结果

根据《撬装式汽车加油站技术标准》（SH/T3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等制作检查表，对总平面布置单元进行检查，全部检查项均合格，总平面布置单元符合安全生产要求。具体分析过程详见报告附录F3.2。

综上所述，建设项目总平面布置符合标准要求。

6.3 生产工艺及装置设施单元评价结果

1. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）等制作检查表，对生产工艺及装置设施单元进行检查，全部检查项均合格，具体分析过程详见报告附录F3.3.1。

2. 该项目危险度分析评价单位为装置区，装置区危险度综合取值6分，为Ⅲ级，属于低度危险。具体分析过程详见报告附录F3.3.2。

6.4 公用工程及辅助配套设施单元评价结果

将本单元分为消防设施及给排水子单元、电气、报警和紧急切断子单元采暖通风、建（构）筑物、绿化子单元进行评价，根据《撬装式汽车加油站技术标准》（SH/T3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等制定安全检查表进行检查，5项不符合安全要求，不符合项为：①消防设施设置不符合要求；②现场未见UPS电备用电源；③撬装加油装置未见应急照明；④未按设计要求设置防撞柱。具体分析过程详见报告附录F3.4。

6.5 安全管理单元评价结果

根据江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知（赣应急办字[2023]111号）的要求，对加油站安全管理检查，全部检查项均合格，安全管理单元符合安全要求。具体分析过程详见报告附录F3.5。

6.6 重大事故隐患检查结果

根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）的要求，对该项目重大事故隐患情况进行全面综合检查，具体分析过程详见报告附录F3.6。

检查结果：该项目未发现重大生产安全事故隐患。

6.7 典型事故案例分析

本节通过对相关的典型事故、案例的总结与分析，借鉴以往事故经验教训，使企业在今后生产运行、装置检测维修中能预知、预测、分析危险，进而限制、控制、消除危险，保障装置的正常运行和企业的安全生产。

案例1：

2008年9月8日，某石油公司下属的一加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商某建设工程公司的施工人员，擅自用自带泵将埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，现场施工人员当即受伤，送医院经抢救无效死亡。

分析事故原因，施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

案例2：

1999年5月19日，一辆客货车到加油站加油，当加油员给该车油箱加满后，车主为凑足100元的油款，要求将剩余的70号汽油用加油枪直接注入容量25kg的塑料桶内，塑料桶就在客货车旁边。当油品注到塑料桶2/3时，由于产生静电，“砰”的一声，燃起大火，大火将塑料桶烧毁，满地的火源，又把客货车燃着，此时一位加油员拨打110报警。同时，另一位加油员开始操纵35kg干粉灭火器灭火，但由于对灭火器性能掌握不熟练，未能灭火。当客货车被全部烧着后又把5m高的雨棚引燃，39.6m2铝塑封檐板，5.6m2的雨棚镀锌钢柱板、两台电脑加油机、雨棚内射灯和部分线路、12m2铝合金开票收款厅、1台35kg干粉灭火器全部烧毁，直接经济损失达2309万元。

事后分析着火原因，一是违反安全管理制度，用加油枪直接向塑料桶容器内灌装汽油，静电引起爆燃。二是岗位职工不会使用干粉灭火器，延误了扑灭初起火灾的最佳时间。三是安全管理不严，管理不到位，职工安全意识淡薄，安全生产责任制和安全操作规程不落实。

- 建设项目安全对策措施及建议

7.1 现场检查问题及整改情况

1. 安全隐患

在对项目的安全验收评价过程中，通过现场检查和查阅有关资料，发现项目在安全设施和安全措施存在的问题，并提出相应的改进措施。具体内容，见表7.1-1。

表7.1-1 存在的安全隐患或不合格项

| 序号 | 存在的问题 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 撬装式加油装置外壳与接地扁铁焊接处未做防腐处理 | 使用环氧防腐面漆进行防腐施工 |
| 2 | 自用撬装加油装置附近未设置减速带、限速标牌 | 在自用撬装加油装置附近设置减速带、限速标牌 |
| 3 | 现场未见UPS电备用电源 | 按设计要求进行配置 |
| 4 | 撬装加油装置未见应急照明 | 配备应急照明，持续工作时间应大于90min。 |
| 5 | 视频监控数量不足，设计要求设置3台，实际现场只有1台 | 按设计要求安装视频监控探头。 |
| 6 | 自用撬装加油装置四周未按设计要求设置防撞柱 | 按设计要求进行设置防撞柱。 |
| 7 | 现场缺少“警告标志” | 加、卸油作业区，增加“注意安全”、“当心爆炸”、“当心火灾”“当心车辆”标志 |
| 8 | 缺少个体防护装备 | 配备适量工作服、防护手套、安全鞋、安全帽、职业性面部防护面具 |
| 9 | 消防设施不符合要求 | 按设计要求设置消防器材 |
| 10 | 撬装式加油装置左侧房屋存在窗户 | 把靠近撬装式加油装置房屋的窗户用水泥封起来 |

2. 整改情况

江西省宜丰万国矿业有限公司于2025年10月25日对之前提的问题进行了整改回复，详见整改回复附件。

3. 现场复查情况

评价小组于2025年10月29日到现场进行了复查，现场已按要求整改完成。

7.2 安全验收专家评审现场检查问题及整改情况

2025年11月5日，在对项目的安全验收专家评审过程中，通过现场检查和查阅有关资料，专家组发现项目在安全设施和安全措施中存在问题，并提出相应的改进措施，江西省宜丰万国矿业有限公司进行了相应的整改。具体内容，见表7.2-1。

表7.2-1 专家评审现场检查主要问题及整改情况

| 序号 | 存在的问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 撬装加油机爬梯未设置护笼，围堰缺口应改成管道加阀门，周边停用配电箱未拆除。 | 已整改，见附件 |
| 2 | 专家提出的其他意见 | / |

7.3 安全对策措施及建议

江西省宜丰万国矿业有限公司采取了一系列安全措施，评价认为这些措施对消除、预防或降低生产装置危险性是有效的。同时，在评价过程中，也发现安全工作方面存在一些缺陷或需要改进的地方。从消除安全隐患和提升安全工作水平的角度，提出如下安全措施建议：

7.3.1 安全管理方面的对策措施及建议

1. 该项目投产后，江西省宜丰万国矿业有限公司的主要负责人应对本建设项目的安全生产工作全面负责。遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，设置专职安全管理部门和管理人员，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

2. 设备的不安全状态是诱发事故的物质基础。保持设备、设施的完好状态，是实现安全生产的前提。因此，要加强对设备运行时的监视、检查、定期维修保养等管理工作。经常进行安全分析，对发生过的事故或未遂事件、故障、异常工艺条件和操作失误等，应做详细记录和原因分析并找出改进措施。还应经常收集、分析国内外的有关案例，类比本建设项目的具体情况，加强教育，积极采取安全技术、管理等方面的有效措施，防止类似事故的发生。

3. 严格执行动火审批制度，动火前应检测，动火时须有专人监护，并准备适用的消防器材。

4. 应根据《危险化学品事故应急救援预案导则》（GB/T29639-2020）的要求，公司应保证应急救援组织、应急救援人员的稳定性，定期检查、维护保养应急物资和装备，保证应急专项经费，定期组织应急行动的培训和演练，确保应急救援系统的可靠有效性。

5. 加强从业人员的教育、培训工作，主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。持续做好安全管理人员及其他从业人员的培训考核工作，保证他们的资格证书持续有效。

6. 企业应安排适当的资金，用于改善安全设施，更新安全技术装备、器材、仪器、仪表以及其他安全生产投入，以保证生产经营单位达到法律、法规、标准规定的安全生产条件，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

7. 企业应建立安全管理台账，对劳动安全卫生设施进行维护管理。

8. 建立工伤保险与事故预防相结合的机制，完善工伤保险制度，扩大工伤保险覆盖率。

9. 本次新增了撬装加油装置，应急预案需要进行修订，补充撬装加油站内容。

7.3.2 工艺装置方面的对策措施及建议

1. 卸油时，确认铅封、运单信息和地罐空容，确认卸油罐对应加油机停止发油。且卸油期间，卸油员和驾驶员必须全程现场监护，做好巡查。

2. 维护、检修应使用防爆型照明设备。应定期对输油管道进行耐压试验，定时检测油罐泄漏，确认无油料溢出。

3. 加油机维修前应切断电源摘下皮带轮上的皮带。注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄漏。

7.3.3 应急救援方面的对策措施及建议

1. 每年对应急救援指挥部成员进行一次应急救援预案管理的培训。

2. 公司每年应进行消防器材使用培训、急救器材使用培训、入医院前的急救培训。

3. 应急救援预案演练应根据《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T9007-2011）的要求并结合企业实际情况进行，演练后应根据演练记录进行总结，并按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求对应急预案进行评审及必要的修订意见。修订意见可根据发现的缺陷严重程度确定是否需要立即修订预案。

（4）进行应急救援演练时，建议邀请附近企业和上级管理部门参与。

- 验收评价结论

根据该项目的实际情况，对照相关法律、法规、标准，按照《安全验收评价导则》的要求，本评价报告通过对江西省宜丰万国矿业有限公司铜铁选矿厂技改工程（新建内部加油站项目）危险有害因素的辨识，采用安全检查表等定性与定量评价方法相结合，对建设项目进行了评价，得出主要结论如下：

8.1 综合评价

1. 建设项目的《安全条件评价》由江西省宜丰万国矿业有限公司编制；《安全设施设计》由北京慎恒工程设计有限公司编制，该公司具备化工石化医药行业（化工工程）专业甲级设计资质。

2. 建设项目涉及的化学品主要为柴油，不属于国家重点监管的危险化学品，不涉及剧毒物质和高毒物质，不涉及易制爆化学品。

3. 建设项目主要危险有害因素是火灾、爆炸；触电；车辆伤害；物体打击；中毒与窒息；机械伤害；坍塌；有害物质；噪声等。建设项目应重点防范的重大危险有害因素是火灾、爆炸。

4. 江西省宜丰万国矿业有限公司设置了安全管理机构，全面负责公司的安全生产管理工作，确保公司的安全管理工作顺利进行。各项安全管理制度、安全操作规程、安全责任制完备，安全管理人员经验丰富，作业人员安全素质较高。

5. 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局第40号令、79号令修订）对该建设项目进行辨识及分级，该建设项目不构成重大危险源。

6. 建设项目安全条件及与周边的安全防护距离符合要求。

7. 建设项目落实了安全条件评价报告中和安全设施设计中提出的安全对策措施建议，建设项目的安全设施、设备、装置已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施的水平属于国内的主流水平。

8.2 评价结论

江西省宜丰万国矿业有限公司铜铁选矿厂技改工程（新建内部加油站项目）所涉及的安全条件符合国家法律法规、相关标准规范的要求，安全装置和安全措施以及公用工程能够满足该项目正常生产过程中安全生产的需要，该项目的安全管理能够满足安全生产的需要。

建议企业进一步加强安全管理，落实本报告提出的安全管理方面的建议和安全设施方面的对策措施，提高安全生产管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好安全监测、控制和报警设施，进一步提高项目本质安全度，达到安全生产的目的。

综上所述，江西省宜丰万国矿业有限公司铜铁选矿厂技改工程（新建内部加油站项目）在完成安全设施设计中的安全设施后，符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求，具备安全生产验收条件。

- 与建设单位交换意见结果

评价组检查人员在现场检查阶段和报告编制人员在报告编写过程中，与企业负责人和工程技术人员在广泛交换意见的基础上，对该企业采用的主要生产技术和工艺流程有了更深入的认识，对识、分析该企业主要生产工艺流程、生产装置及设备、设施所存在的固有危险、有害因素比较透彻，双方都有很多较大的收获，保证了本报告的编制工作得以顺利完成。交换意见主要如下：

F1 危险物质理化性质

表F1.1-1 柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | CAS号 | 68334-30-5 |
| 理 化 性 质 | 易燃液体，类别3 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）：282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：丙A类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮肤吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

F2 选用的评价方法简介

F2.1 安全检查表法（SCL）

安全检查表法（SAFETY CHECK LIST，缩写SCL）是系统安全工程的评价方法中最基础、最简便的评价方法，也是广泛应用、成效显著的一种评价方法。

安全检查表法是一种定性安全评价方法。主要优点为：

检查项目系统、完整，可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素，因而可保证安全检查的质量。

安全检查表采用提问的方式，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析过程，可使检查人员对系统的认识更深刻，更便于发现危险因素。

F2.2 危险度分析法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表F2.2-1。

表F2.2-1 危险度评价取值表

| 项目 分值 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m³以上 液体100m³以上 | 气体500~1000m³ 液体50~100m³ | 气体100~500m³ 液体10~50m³ | 气体＜100m³ 液体＜10m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100MPa | 1~20MPa | 1Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作； 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作； 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表F2.2-2。

表F2.2-2 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

F3 定性定量评价过程

F3.1 项目选址单元安全检查表

依据《撬装式汽车加油站技术标准》（SH/T3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等标准规范的要求，结合建设单位提供的资料，评价项目组选址安全检查表分析法对建设项目外部安全条件、选址等内容予以了定性分析评价。

F3.1-1 项目选址单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撬装式汽车加油站油罐的总容积应符合下列规定: a）设在城市中心区内时，油罐的总容积不应大于10m3; b）设在城市建成区内时，油罐的总容积不应大于20m3: c）设在其他区域时，油罐的总容积不应大于40m3; d）柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023第5.1.1条 | 该项目柴油折半计入油罐总容积为15m3 | 符合 |
| 2 | 当汽油罐单罐容积大于10m3时，罐内应设隔舱，隔舱的容积不应大于10m3。当柴油罐单罐容积大于20m3时，罐内应设隔舱，隔舱的容积20m3。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023第5.1.2条 | 罐内设隔舱，隔舱的容积15m3 | 符合 |
| 3 | 撬装式汽车加油站应独立建设。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023第5.1.3条 | 独立建设 | 符合 |
| 4 | 撬装式加油装置与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表5.14的规定。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023第5.1.4条 | 与站外建构筑物安全间距，不小于表5.14的规定。 | 符合 |
| 5 | 汽车加油站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点 | 橇装式汽车加油站技术标准 GB50156-2021第4.0.1 | 该项目符合所述要求，选址交通便利、用户使用方便 | 符合 |
| 6 | 在城市中心区不应建一级汽车加油站。 | 橇装式汽车加油站技术标准 GB50156-2021第4.0.2 | 该项目为三级站 | 符合 |

F3.2 总平面布置及建筑结构单元安全检查表

对照《撬装式汽车加油站技术标准》（SH/T3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），对项目站内设施之间的防火间距、总平面布置进行检查，分别见表F3.2-1、表F3.2-2。

表F3.2-1 站内设施之间的防火间距检查表

| 设施名称 | 方位 | 界外设施 | 设计距离（m） | 规范距离（m） | 依据规范 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 撬装加油装置 | 东 | 卧式砂仓 | 28.5 | 16 | SH/T3134-2023 第5.1.4条 | 符合 |
|  | 东南 | 卷扬机房 | 28.3 | 16 |  | 符合 |
|  | 西南 | 矿堆场 | 16.1 | 16 |  | 符合 |
| 加油机、通气管口、油气回收装置 | 东 | 卧式砂仓 | 28.5 | 9 | GB50156-2021 第4.0.4条 | 符合 |
|  | 东南 | 卷扬机房 | 28.3 | 9 |  | 符合 |
|  | 西南 | 矿堆场 | 16.1 | 9 |  | 符合 |

表F3.2-2 总平面布置及建（构）筑物安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021第5.0.1条 | 车辆出、入口分开设置。 | 合格 |
| 2 | 站区内停车场和道路应符合下列规定： - 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 - 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m； - 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 - 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021第5.0.2条 | 单车道宽度不小于6m，转弯半径不小于9m；站内采用混凝土路面。 | 合格 |
| 3 | 加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021第5.0.5条 | 站内不存在“明火地点”或“散发火花地点”。 | 合格 |
| 4 | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021第5.0.8条 | 布置在作业区之外。 | 合格 |
| 5 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021第5.0.9条 | 柴油不涉及爆炸危险区域。 | 合格 |
| 6 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 5.0.11条 | 柴油不涉及爆炸危险区域。 | 合格 |
| 7 | 加油站内设施之间的防火间距，不应小于表5.0.13-1的规定。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第5.0.13条 | 见本报告表2.4。 | 合格 |
| 8 | 加油站内爆炸危险区域的等级和范围划分，应符合本规范附录C的规定。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第5.0.16条 | 柴油不涉及爆炸危险区域。 | 合格 |

F3.3 生产工艺及装置设施单元安全检查表

F3.3.1 生产工艺及装置设施单元安全检查表

对照《撬装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等制作检查表，对生产工艺及装置设施单元进行检查，检查情况如下：

表F3.3-1 生产工艺及主要装置安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撬装式加油装置应具有防爆、防火功能。撬装式加油装置应整体供应。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.1条 | 该项目撬装式加油装置具有防爆、防火功能，整体供应 | 符合 |
| 2 | 撬装式加油装置应采用双层钢制油罐，内外罐壁之间的空间应设泄漏检测装置，泄漏检测装置应能检测出任何部位出现的泄漏。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.2条 | 采用双层钢制油罐，有泄漏检测装置 | 符合 |
| 3 | 撬装式加油装置的油罐应采取下列防爆措施： a）内罐设计压力不应小于0.8MPa； b）汽油罐或隔舱内应安装防爆装置(或材料)。当采用阻隔防爆装置(或材料)时，其选用和安装应符合AQ/T 3001的有关规定，阻隔防爆装置（或材料）的燃爆增压值不应大于0.05MPa。当采用其他防爆装置时，应通过安全性和必要性论证。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.3条 | 油罐采取了所述防爆措施 | 符合 |
| 4 | 内罐建造应符合GB/T 150、NB/T 47042、SH/T3074和TSG 21的有关规定。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.4条 | 油罐符合所属规定 | 符合 |
| 5 | 外罐设计压力宜为常压，其建造应符合NB/T47003.1的有关规定。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.5条 | 外罐设计压力为常压并符合有关规定 | 符合 |
| 6 | 油罐应设液位计和防溢流阀。液位计应在油罐内的液位上升到油罐容量的90%时发出报警信号,防溢流阀应在油罐内的液位上升到油罐容量的 95%时自动关闭。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.6条 | 油罐设液位计和防溢流阀 | 符合 |
| 7 | 油罐应设紧急泄压装置，紧急泄压装置的开启压力宜为 20kPa~3gkPa。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.7条 | 该项目油罐设置紧急泄压装置 | 符合 |
| 8 | 油罐应采取隔热或防晒措施， 隔热材料应为不燃材料。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.8条 | 油罐有隔热 | 符合 |
| 9 | 外罐与防护层之间不得有油气积聚的空间。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.9条 | 外罐与防护层之间没有油气积聚的空间 | 符合 |
| 10 | 油罐应采用上部进油方式，进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处。当进油管接头设在下部，进油管的高点应高于油罐的最高液位。进油管应采取防虹吸措施。卸油软管接头应采用自闭式快速接头。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.10条 | 油罐进油管接头设在下部，进油管的高点高于油罐的最高液位。进油管采取防虹吸措施。卸油软管接头采用自闭式快速接头。 | 符合 |
| 11 | 油罐出油管管口距罐底宜为150mm。 油罐出油管的高点应高于油罐的最高液位。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.11条 | 油罐出油管管口距罐底为150mm。油罐出油管的高点高于油罐的最高液位。 | 符合 |
| 12 | 4.1.12 油罐的最高液位以下有连接法兰和快速接头的区域应采取收集漏油的措施。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.12条 | 油罐的最高液位以下有连接法兰和快速接头的区域采取收集漏油的措施。 | 符合 |
| 13 | 油罐通气管管口应高于油罐周围地面4m，且应高于罐顶1.5m，管口应设阻火器和呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为-2kPa~-1.5kPa。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.3条 | 油罐通气管管口高于油罐周围地面4m，且高于罐顶1.5m，管口设阻火器。 | 符合 |
| 14 | 油罐应进行压力试验，内罐的压力试验应符合 GB/T 150、NB/T 47042 和 SH/T 3074 的有关规定，外罐的压力试验应符合 GB 50156 的有关规定。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.14条 | 油罐进行压力试验并符合有关规定，见附件 | 符合 |
| 15 | 与内罐连接的管道及其组成件，其设计压力不应小于内罐的设计压力。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.1.15条 | 与内罐连接的管道及其组成件，其设计压力不小于内罐的设计压力 | 符合 |
| 16 | 安装加油机、油泵的箱体应采取自然通风措施，不得有积聚油气的结构。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.2.1条 | 安装加油机、油泵的箱体采取自然通风措施，未设置积聚油气的结构。 | 符合 |
| 17 | 加油机上方应设自动灭火器，自动灭火器的启动温度不应高于95℃。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.2.2条 | 加油机上方设置悬挂式干粉自动灭火器，启动温度不高于95℃ | 符合 |
| 18 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.2.2条 | 加油枪采用自封式加油枪 | 符合 |
| 19 | 加油软管上应设安全拉断阀。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.2.4条 | 加油软管上设安全拉断阀 | 符合 |
| 20 | 加油机应符合GB/9081的有关规定，位于爆炸危险区的加油机应采取相应的防爆措施。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.2.5条 | 加油机符合GB/9081的有关规定 | 符合 |
| 21 | 加油机进油管道上应设置自动断油保护阀。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第4.2.6条 | 加油机进油管道上设置自动断油保护阀 | 符合 |
| 22 | 撬装式加油装置不得设在室内或其他有气相空间的箱体内。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第5.2.1条 | 未设在室内 | 符合 |
| 23 | 撬装式汽油加油装置应采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第5.2.2条 | 采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统 | 符合 |
| 24 | 撬装式加油装置的基础顶面应高于周围地坪0.2m~0.3m。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第5.2.3条 | 基础顶面应高于周围地坪0.2mm | 符合 |
| 25 | 装式加油装置临近行车道一侧应设防撞设施。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第5.2.4条 | 装置两侧设防撞设施 | 符合 |
| 26 | 撬装式加油装置四周应设围堰，围堰应采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第5.2.5条 | 装置四周设有围堰 | 符合 |
| 27 | 装式加油装置的供配电系统、报警系统、紧急切断系统、防雷和防静电设施设计应符合GB50156的有关规定。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第5.2.6条 | 符合有关规定 | 符合 |

F3.3.2 危险性分析评价

本评价单元分为装置区。

装置区主要危险物质为柴油。

柴油属丙A类易燃液体，故物质取2分；

装置区柴油最大储量为30m3，故容量取2分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分。

装置区柴油罐取值为6分，为Ⅲ级，属低度危险。

装置区的危险度取值见表F3.3-2所示。

表F3.3-2 装置区单元危险度取值表

| 序号 | 项目 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质 | 柴油属丙A类易燃液体 | 2 |  |
| 2 | 容量 | 液体30m3 | 2 |  |
| 3 | 温度 | 常温储存 | 0 |  |
| 4 | 压力 | 常压储存 | 0 |  |
| 5 | 操作 | 有一定危险的操作 | 2 |  |
| 6 | 总计 |  | 6 |  |
| 7 | 危险程度 |  | 低度危险 |  |

综上所述，装置区危险度综合取值为6分，为Ⅲ级，属低度危险。

F3.4 公用工程及辅助配套设施单元安全检查表

对照《撬装式汽车加油站技术标准》（SH/T3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等制作检查表，对公用工程及辅助配套设施单元进行安全检查，检查情况如下：

F3.4.1 加油站消防设施及给排水符合性评价

表F3.4-1 加油站消防设施及给排水符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器配置 |  |  |  |  |
| 1 | - 灭火器的设置应符合下列规定: - a）每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置; - b）推车式干粉灭火器不应少于1台，干粉灭火剂的重量不应小于35kg; - c）灭火毯不应少于2块、消防沙不应少于2m3。 - d）其余建筑的灭火器配置，应符合GB50140的有关规定。 | 橇装式汽车加油站技术标准 SH/T3134-2023 第5.2.7条 | - 消防设施设置不符合要求 | 不合格 |
| 给排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第12.3.2条（1） | 站内雨水可散流到站外 | 合格 |
| 2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第12.3.2条（2） | 该项目不产生污水 | 合格 |
| 3 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第12.3.2条（3） | 集中处理 | 合格 |
| 4 | 排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第12.3.2条（4） | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 加油站不应采用暗沟排水。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第12.3.2条（5） | 散流 | 合格 |
| 6 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第12.3.3条 | 未设置排水井、雨水口和化粪池 | 合格 |

F3.4.2 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价

表F3.4-2 加油站电气、报警和紧急切断系统检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.1.1条 | 现场未见UPS电备用电源。 | 不合格 |
| 2 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.1.2条 | 380/220V外接电源 | 合格 |
| 3 | 加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处，均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.1.3条 | 撬装加油装置未见应急照明 | 不合格 |
| 4 | 加油站的电力线路宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.1.5条 | 该站的电力线路采用电缆穿管敷设 | 合格 |
| 5 | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.1.6条 | 该站的电力线路采用电缆穿管敷设 | 合格 |
| 6 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.1.7条 | 柴油不涉及爆炸危险区域。 | 合格 |
| 7 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.1.8条 | 柴油不涉及爆炸危险区域。 | 合格 |
| 防雷、防静电 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时固定防雷接地装置。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.1条 | 四处接地 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.2条 | 防雷接地、防静电接地、保护接地及信息系统的接地等，采用共用接地装置。已完成防雷检测。 | 合格 |
| 3 | 当LPG储罐的阴极防腐符合下列规定时，可不另设防雷和防静电接地装置： （1）LPG储罐采用牺牲相极法进行阴极防护时，牺牲阳极的接地电阻不应大于10g，阳极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2； （2）LPG储罐采用强制电流法进行阴极防护时，接地电极应采用锌棒或镁锌复合棒，其接地电阻不应大于10Ω，接地电极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.3条 | / | / |
| 4 | 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.4条 | 采用地上油罐 | / |
| 5 | 汽车加油加气加氢站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.5条 | 该站的放散管接入共用接地装置，不单独做防雷接地。 | 合格 |
| 6 | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.7条 | 加油站的信息系统采用导线穿钢管配线。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.8条 | 加油站信息系统装有电压保护器。 | 合格 |
| 8 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.9条 | 已安装过电压（电涌）保护器。 | 合格 |
| 9 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.10条 | 该站的油品管道设防静电和防感应雷的联合接地装置。 | 合格 |
| 10 | 加油加气加氢站的汽油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.11条 | 装置卸油处安装了静电夹。 | 合格 |
| 11 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.12条 | 该站工艺管道上的法兰、胶管等连接处应用金属线跨接。 | 合格 |
| 12 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.13条 | 可靠连接 | 合格 |
| 13 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.14条 | 采用导静电热钢管道并有内衬接地 | 合格 |
| 14 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.15条 | 符合要求 | 合格 |
| 15 | 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.2.16条 | 柴油不涉及爆炸危险区域。 | 合格 |
| 紧急切断系统 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.5.1条 | 设置紧急切 断系统 | 合格 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1、在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2、在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.5.2条 | 加油机自带紧急切断 | 合格 |
| 3 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.5.3条 | 设有手动切断 | 合格 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第13.5.4条 | 手动复位 | 合格 |

F3.4.3 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

表F3.4-3 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖通风 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车加油加气加氢站采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.1.2条 | / | / |
|  | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2 采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.1.3条 | / | / |
|  | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm² /m²（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.1.4条 | 柴油不涉及爆炸危险区域。 | / |
|  | 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.1.5条 | / | / |
| 建（构）筑物 |  |  |  |  |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.2.1条 | 作业区内无附属建筑物 | / |
| 2 | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1. 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m ~0.2m。 2. 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m。 3. 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 4. 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小0.5m，并应设置牢固。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.2.3条 | 加油装置基础顶面高出周围地坪0.2m，未按设计要求设置防撞柱。 | 不合格 |
| 3 | 汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.2.7条 | 加油装置箱体内设置可燃气体检测报警器 | 合格 |
| 4 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.2.10条 | 无明火设备 | 合格 |
| 5 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，其消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.2.11条 | 消防设计符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定 | 合格 |
| 6 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3h的实体墙。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.2.12条 | 未设置所述设施 | / |
| 7 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1. 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2. 站房应单独开设通向汽车加油加气加氢站的出入口。 3. 民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.2.13条 | / | / |
| 8 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.2.14条 | / | / |
| 9 | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.2.15条 | 未建在地下和半地下室 | 合格 |
| 10 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第12.2.16条 | 地上油罐 | / |
| 绿化 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。 | 汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 第14.3.1条 | 作业区内无油性植物 | 合格 |

F3.5 安全管理评价单元安全检查表

根据江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知（赣应急办字[2023]111号）的要求，对加油站安全管理检查如下表：

表F3.5-1 安全管理制度符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照文书 | （1）营业执照。 | 有营业执照 | 符合 |
|  |  | （2）成品油零售经营批准证书，是否在有效期内。 | / | / |
|  |  | （3）危险化学品经营许可证，是否在有效期内。 | / | / |
|  |  | （4）加油站用地证明文件、用地红线等，站址建设是否在用地红线范围内。 | 在用地红线范围内 | 符合 |
|  |  | （5）新建、改建、扩建加油站是否有审查手续和批复文件。 | 有安全条件评价审查、安全设施设计审查。 | 符合 |
|  |  | （6）是否经过正规设计或诊断设计。 | 经正规设计。 | 符合 |
|  |  | （7）设计单位是否具备相应的资质。 | 有相应资质。 | 符合 |
|  |  | （8）是否出具合格的设计图纸，设计图纸是否与现场一致。 | 有合格设计图纸，与现场一致。 | 符合 |
| 2 | 安全管理机构 | （1）是否成立安全管理机构，配置安全管理人员。 | 有安全管理机构，有安全管理人员。 | 符合 |
|  |  | （2）专职安全管理人员是否经过正式任命。 | 有任命文件。 | 符合 |
|  |  | （3）主要负责人、安全生产管理人员是否取得安全资格证书，证书是否在有效期内。 | 主要负责人、安全管理人员已取证，证件在有效期内。 | 符合 |
| 3 | 安全生产 责任制 | （1）是否建立安全生产责任制,明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。 | 建立安全生产责任制，明确各人员职责。 | 符合 |
|  |  | （2）是否签订安全责任书。 | 签订责任书 | 符合 |
| 4 | 安全规章制度和操作规程 | （1）是否建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、事故管理制度等。 | 有教育培训、消防安全、设备管理、交接班、巡检、设备维保、安全投入保障、奖惩、隐患排查、风险管理等制度。 | 符合 |
|  |  | （2）是否建立制定加油、卸油、计量操作规程等。 | 有加油、量油、卸油操作规程。 | 符合 |
| 5 | 安全投入 | （1）是否按有关安全生产费用提取规定，提取安全生产费用。 | 按要求提取安全生产费用。 | 符合 |
|  |  | （2）安全生产费用使用是否符合要求，专款专用。 | 符合，专款专用。 | 符合 |
|  |  | （3）是否依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。 | 已缴纳工伤保险。 | 符合 |
| 6 | 安全教育培训 | （1）主要负责人、安全管理人员是否定期参加安全教育培训。 | 有安全培训记录。 | 符合 |
|  |  | （2）加油站人员是否定期参加日常安全教育培训。 | 定期组织人员参加教育培训。 | 符合 |
|  |  | （3)新入职人员上岗前是否经过安全操作规程及应急处置等有关安全知识的培训，并建立教育培训档案。 | 新员工经过岗前培训合格后上岗作业。 | 符合 |
| 7 | 隐患排查治理 | （1）是否建立定期安全检查及隐患排查治理制度。 | 有隐患排查治理制度。 | 符合 |
|  |  | （2）是否按照计划和要求进行相应的安全检查并保存记录。 | 按要求定期进行检查 | 符合 |
|  |  | （3）安全检查出的事故隐患是否闭合。 | 隐患排查有闭环 | 符合 |
| 8 | 风险分级及管控措施 | 是否建立健全安全风险分级管控管理制度。 | 有相关管理制度 | 符合 |
|  |  | 是否组织全员参与风险分级辨识。 | 全员参与 | 符合 |
| 9 | 应急管理 | （1)是否制定加油站事故应急救援预案，应急预案是否按要求进行备案。 | 有应急预案，预案已备案 | 符合 |
|  |  | （2）是否组织应急演练，并保存演练记录材料。 | 有应急演练记录 | 符合 |
| 10 | 检维修作业、危险作业 | （1）是否制定检维修管理制度。 | 有检维修制度 | 符合 |
|  |  | （2)是否制定动火作业、受限空间作业等危险作业管理制度。 | 有动火、受限空间作业管理制度 | 符合 |
|  |  | （3）危险作业是否按要求履行审批手续，危险作业是否按要求执行作业票管理。 | 危险作业严格执行审批手续 | 符合 |
|  |  | （4）危险作业现场管理是否按要求执行。 | 按要求执行 | 符合 |

F3.6 重大生产安全事故隐患检查

为准确判定、及时整改该加油站的重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）的要求，对该加油站进行重大生产安全事故隐患检查如下：

F3.6-1 重大生产安全事故隐患检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人、安全生产管理员已取证 | 合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员委托外部机构 | - |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 不涉及“两重点一重大” | - |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及危险化工工艺 | - |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不涉及重大危险源 | - |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及全压力式液化烃储罐 | - |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | - |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 不涉及光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越加油站 | - |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 无架空电力线路穿越加油站 | 合格 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 不涉及在役化工装置 | - |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 合格 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 爆炸危险场所按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 合格 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | - | - |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 不涉及化工生产装置 | - |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 不涉及安全阀、爆破片 | - |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立全员安全生产责任制、制定生产安全事故隐患排查治理制度 | 合格 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定操作规程 | 合格 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 | 合格 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及危险化学品生产工艺 | - |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 按国家标准分区分类储存柴油 | 合格 |

F4 企业提供的文件、资料

1. 安全验收专家组意见

2. 安全验收报告专家组意见回复

3. 安全验收专家组意见现场整改回复

4. 整改建议

5. 企业整改回复

6. 复查意见

7. 营业执照

8. 不动产权证

9. 主要负责人、安全管理人员安全资格证书

10. 应急预案备案登记表

11. 撬装设备合格证

12. 防雷装置检测报告

13. 设备调试验收报告

14. 工程设计单位、施工安装单位资质证书

15. 立项备案文件

16. 安全条件评价

17. 安全设施设计专家意见

18. 竣工图

附：评价人员与企业安全管理人员现场合影